
项目代码：2019-330000-78-03-008588-236                    No ZJ20-293

宁波市XX综合能源销售有限公司
宁波市XX综合供能服务站
安全设施设计专篇

   建设单位：宁波市XX综合能源销售有限公司
   建设单位法定代表人：XXX
   建设项目单位：宁波市XX综合能源销售有限公司
   建设项目单位主要负责人：郑  松 

   建设项目单位联系人：XXX
   建设项目单位联系电话：XXX
宁波市XX综合能源销售有限公司
2020年11月

宁波市XX综合能源销售有限公司
宁波市XX综合供能服务站
安全设施设计专篇

设计单位：广东XXX工程有限公司

设计单位法定代表人：XXX
设计单位联系人：XX
设计单位联系电话：XXX
广东xx工程有限公司

2020年11月

建设单位：宁波市XX综合能源销售有限公司
项目名称：宁波市XX综合供能服务站
项目编号：ZJ20-293

负 责 人：郑  松 
设计单位：广东xx工程有限公司

设计资质：化工石化医药行业（化工工程、石油及化工产品储运）专业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级；

证书编号：A144003911

建设项目设计工作人员一览表

	人  员
	专业名称
	设计人员
	签名

	
	总图、工艺
	马洒洒
	

	
	土建
	夏 宁
	

	
	电气
	金杏兴
	

	
	给排水
	许凌霄
	

	审核人
	章晓良
	


承  诺  书

本公司（人）充分认识安全设计工作的重要性，认真按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）等规范的要求，遵循国家相关行业标准、规范，编制了本安全设施设计专篇。

贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照国家相应的法律法规以及相关规范进行设计。

从收集资料起，设计人员全心投入设计工作，及时与业主沟通，认真听取有关领导及专家的意见，听取好的建议和意见，落实到设计实际工作中。

在项目设计中，从实际出发，多以业主及以后使用管理着想，吸取以往多方经验，为业主做好后续的参谋。

本公司（人）承诺本报告内容真实完整，设计依据国家相关法律法规及相关标准，设计内容安全可靠，不存在虚假或误导性陈述。

                                   承诺者：

                                   时间：    年    月    日

目    录
11 设计依据


11.1 建设项目的批复（核准、备案）文件


11.2 国家、行业及地方相关法律、法规、规章及规范性文件


41.3 国家、行业及地方相关标准、规范


61.4 设计合同


61.5 建设项目安全评价报告


61.6 项目其他相关文件


72 建设项目概况


72.1 项目的建设单位、基本情况、储存规模、产品方案、建设性质、地理位置、工程占地面积、设计范围及分工


122.2 采用的主要工艺技术及国内或国外同类项目技术对比情况


132.3 项目涉及的主要原辅材料和产品（包括产品、中间产品）名称及最大储量


142.4 项目的工艺流程、主要装置和设施（设备）的布局及其上下游生产装置的关系


182.5 项目配套公用和辅助工程或设施的名称、能力（或负荷）


202.6 项目装置的主要设备表


222.7 项目外部依托条件和设施


222.8 项目所在地自然条件，包括地质、气象、水文等；


242.9 项目所在地的周边情况


263 建设项目过程危险源及危险和有害因素分析


263.1 物料危险性分析


303.2 建设项目工艺过程可能导致的危险源


383.3 建设项目可能造成作业人员伤亡的其他危险和有害因素


423.4 危险源及危险和有害因素存在的主要作业场所


433.5 装置或单元的火灾危险性分类和爆炸危险区域划分


433.6 重大危险源辨识及划分等级


443.7 重点监管的危险化工工艺辨识


453.8 危险化学品长输管道的路由及穿跨越过程存在的危险源及危险和有害因素


453.9 安全评价报告等报告的分析结果


463.10 根据设计过程开展的危险与可操作性（HAZOP）研究或其他安全风险分析，说明主要分析结果


463.11 安全风险分析


463.12 毗邻在役装置的相互影响


484 设计采用的安全设施


484.1 工艺系统


534.2 总平面布置


574.3 设备及管道


624.4 电气


644.5 自控仪表及火灾报警


664.6 建构筑物


684.7 其他防范设施


764.8 事故应急措施及安全管理机构


814.9 《安全评价报告》意见的采纳情况


81基本要求


83自然条件的对策措施


1115 结论和建议


1115.1 结论


1125.2 建议


1196. 附件





1 设计依据

1.1 建设项目的批复（核准、备案）文件

本项目已取得《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》（项目代码：2019-330000-78-03-008588-236）

1.2 国家、行业及地方相关法律、法规、规章及规范性文件

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令2008年第6号，2019 年修订）

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令1994年第28号，2018 年修订）

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）

（2018年修订）

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令2014年第13号）

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

《工伤保险条例》（国务院令第586号）

《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，国务院令第645号修订）

《生产安全事故应急条例》中华人民共和国国务院令第708号
《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局令第55号）（国家安监总局令第79号修正）

《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》（国家安监总局令第80号修正）

《安全生产培训管理办法》（国家安监总局令第44号）

《危险化学品经营许可证管理办法》（安监总局令第 55 号，安监总局令第 79 号修正）

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局令第45号）（国家安监总局令第79号修正）

《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》（国家安监总局令第79号）

《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则的通知》（安监总管三[2013]39号）

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号）

《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三[2011]142号）

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）

《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企[2012]16号）

《中国气象局关于修改<防雷减灾管理办法>的决定》（中国气象局令第24号）

《浙江省人民代表大会常务委员会关于修改〈浙江省安全生产条例〉的决定》（浙江省人民代表大会常务委员会公告第21号）

《浙江省安全生产监督管理局关于进一步加强油库加油站安全管理工作的通知》（浙安监管危化[2007]201号）

《浙江省安全生产监督管理局关于做好<危险化学品经营许可证管理办法>贯彻实施工作的通知》（浙安监管危化[2012]139号）

《关于印发<浙江省加油站储油库油罐车油气回收综合管理实施方案>的通知》（浙环发[2010]41号）

《浙江省安全生产条例》（浙江省人民代表大会常务委员会公告［2016修订］第45号）

《危险化学品目录》（2015版）

《产业结构调整目录》（2019年本）（国家发改委令第29号）

关于修改《生产安全事故应急预案管理办法》的决定（应急管理部令第2号）

《关于进一步加强加油站安全生产工作的通知（安监总厅管三〔2016〕8号》，2016年2月5日印发执行）；

《浙江省人民政府关于印发浙江省清洁空气行动方案的通知（浙政发〔2010〕27号》，2010年6月8日印发执行）；

《关于调整危险化学品安全行政许可审批权限的通知》（浙安监管危化〔2018〕8号

《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第24号）

《关于进一步加强油库加油站安全管理工作的通知》（浙安监管危化〔2007〕201号）

《浙江省安全生产监督管理局转发国家安全监管总局办公厅关于危险化学品经营许可有关事项的通知》浙安监管危化〔2012〕167号

《易制爆危险化学品名录》（2017年版）

《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）

《爆炸危险场所安全规定》（原劳动部劳部发[1995]56号）
《浙江省危险化学品安全管理实施办法》（浙江省人民政府令184号）

应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定（应急管理部令第2号）

2018年09月30日浙江省发展和改革委员会核发省发展改革委等五部门关于印发《浙江省综合供能服务站与配套储运设施建设规划》的通知（浙发改规划【2018】469号）

特别管控危险化学品目录(第一版)（应急管理部等四部委2020年第1号
公告 应急管理部、工信部、公安部、交通运输部等2020年5月）

其它相关的法律、法规、规章和规范性文件

1.3 国家、行业及地方相关标准、规范

《汽车加油加气站设计与施工规范》
（GB50156-2012）（2014年版）

《综合供能服务站建设规范》                 （DB 33/T 2136-2018）

《建筑设计防火规范》




（GB50016-2014）（2018年版）

《危险化学品重大危险源辨识》





  （GB18218-2018）

《爆炸危险环境电力装置设计规范》



  （GB50058-2014）

《安全色》











   （GB2893-2008）

《安全标志及其使用导则》







（GB2894-2008）

《建筑抗震设计规范》




 （GB 50011-2010(2016年版）

《供配电系统设计规范》







  （GB50052-2009）

《低压配电设计规范》







  （GB50054-2011）

《通用用电设备配电设计规范》





  （GB50055-2011）

《建筑照明设计标准》







  （GB50034-2013）

《防止静电事故通用导则》






  （GB12158-2006）

《建筑物防雷设计规范》







  （GB50057-2010）

《工业企业设计卫生标准》







 （GBZ 1-2010）

《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素》

















   
   （GBZ2.1-2019）

《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 物理因素》



















      （GBZ2.2-2007）

《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》

     （GB18265-2019）

《建筑灭火器配置设计规范》





     （GB50140-2005）

《常用化学危险品贮存通则》





     （GB15603-1995）

《个体防护装备选用规范》





      （GB/T 11651-2008）

《车用柴油》









 
     （GB19147-2016）

《车用汽油》










     （GB17930-2016）

《电动汽车充换电设施电能质量技术要求》
     （GB/T 29316-2012）

《电动汽车充电站通用要求》




     （GB/T 29781-2013）

《电动汽车充电站设计规范》                      （GB 50966-2014）

《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》        （NB/T 33001-2018）

《加油加气站视频安防监控系统技术要求》         （AQ/T 3050-2013）

《燃油加油站防爆安全技术第2部分：加油机用安全拉断阀结构和性能的安全要求》                                          （GB22380.2-2010）

《危险货物品名表》








     （GB12268-2012）

《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》

















      
（SH3501-2011）

《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》

    （SH/T 3022-2011）

《钢制卧式容器》









    （JB/T 4731-2005）

《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》   （GB/T29639-2013）

《加油站作业安全规范》








   （AQ3010-2007）

《石油化工企业职业安全设计规范》



   
（SH3047-1993）

《生产过程安全卫生要求总则》




      （GB/T 12801-2008）

《化学品分类和危险性公示 通则》




     （GB13690-2009）

《危险货物分类和品名编号》






   （GB6944-2012）

《钢质石油储罐防腐蚀工程技术规范》



     （GB50393-2008）

《石油与石油设施雷电安全规范》




     （GB15599-2009）

《液体石油产品静电安全规范》





     （GB13348-2009）

 其他有关的国家及行业标准、规范

1.4 设计合同

宁波市XX综合能源销售有限公司与我设计院签订的设计合同，合同编号为ZJ20-293。

1.5 建设项目安全评价报告

浙江建安检测研究院有限公司编制的《宁波市XX综合能源销售有限公司宁波市XX综合供能服务站设立安全评价报告》。

1.6 项目其他相关文件

（1）宁波市XX综合能源销售有限公司提供的红线图。

（2）宁波市XX综合能源销售有限公司提供的其它相关资料。

2 建设项目概况

2.1 项目的建设单位、基本情况、储存规模、产品方案、建设性质、地理位置、工程占地面积、设计范围及分工

2.1.1 建设单位概况

综合供能服务站是一种新型交通能源供应站，集电能、天然气及清洁油品等供给服务功能为一体，兼具交通及旅游等配套功能的新型智慧公共基础服务设施。根据省委省政府的战略部署，依据《浙江省大花园建设行动计划》（浙委发〔2018〕23 号）和《浙江省建设国家清洁能源示范省行动计划（2018—2020年）》（浙政办发〔2018〕85 号），浙江省发展改革委等五部门编制《浙江省综合供能服务站与配套储运设施建设规划》。为进一步落实清洁能源示范省建设各项目标任务，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系，推动新旧动能转换，促进高质量发展，力争到2020年，全省试点建成700座左右综合供能服务站。

宁波市XX综合能源销售有限公司成立于2020 年02月 04日，位于浙江省宁波市海曙区石碶街道横涨村。宁波市XX综合能源销售有限公司持有宁波市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91330203MA2H40EE15(1/1)，法定代表人陶磊，公司类型为其他有限责任公司。

为积极响应政府规划，推动能源清洁发展，推进宁波市综合供能服务站建设。宁波市XX综合能源销售有限公司在海曙区建庄村新建一座二级加油站与充电桩合建的综合供能服务站，以满足未来该地区经济发展需求。

本项目属于浙江省发展和改革委员会等五部门《省发展改革委等五部门关于印发<浙江省综合供能服务站与配套储运设施建设规划>的通知》（浙发改规划[2018]469号）中规划设立的综合供能站之一，项目已取得《浙江省企业投资项目信息表》（项目代码2019-330000-78-03-008588-236）。

2.1.2 建设项目基本情况

建设项目名称：宁波市XX综合供能服务站
建设项目性质：危险化学品建设项目

企业的基本情况见表2-1。

表2-1 企业基本情况一览表

	项目名称
	宁波市XX综合供能服务站

	项目性质
	新建危险化学品经营项目

	项目建设地址
	海曙区建庄村，（东、南、西至奉化江绿化带，北至鄞州大道）

	经营范围
	汽油及柴油零售业务、站内便利店等相关的销售服务

	项目负责人
	陶磊

	站区总用地面积
	2689㎡
	总建筑面积
	754.50㎡

	项目合规性文件
	《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》（项目代码：2019-330000-78-03-008588-236）

	
	《建设工程规划许可证》宁波市自然资源和规划局建字330203202000069号；国有建设用地使用权出让合同，合同编号：3302032020A21003；宁波市自然资源和规划局颁发的不动产权证书：浙（2020）宁波市海曙不动产证第0075102号；

	
	《省发展改革委等五部门关于印发<浙江省综合供能服务站与配套储运设施建设规划>的通知》浙发改规划[2018]469号

	项目总投资
	17353万元


2.1.3 储存规模

本项目建设的主要内容包括：

（1）在油罐区设置5个卧式双层SF复合埋地油罐，分别为2个92#卧式双层SF复合埋地汽油罐（30 m³），1个95#卧式双层SF复合埋地汽油罐（30 m³）、1个98#卧式双层SF复合埋地汽油罐（30 m³）及1个0#卧式双层SF复合埋地柴油罐（30m³），合计150m³罐容，折合汽油总容量为135m³（柴油折半计入）；通气管管口及卸油一体化设施就近设置，卸油一体化设施包括黄沙箱、卸油口、计量间、消防箱。

（2）加油区加油设施设置4岛4机，均为三油品六枪加油机（两台92#95#98#加油机、两台0#92#95#加油机）。

（3）设置2层站房1座，建筑面积396.00㎡，其中一层包括营业厅、卫生间、配电房、工具间等，层高3.50米。二层包括办公室、站长室、卫生间、备餐间等，层高3.30米。设置1层配电房一座，建筑面积为54.00㎡，建筑高度为5.28m。

（4）设置1台 120kW充电桩整流柜、设置直流快充充电桩 4座（建二留二）。

（5）根据《综合供能服务站建设规范》（DB 33/T 2136-2018）及《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版），本站为二级综合供能站。

2.1.4 产品方案

本项目提供的服务包括加油以及充电，服务的油品：92#汽油、95#汽油、98#汽油、0#柴油。

2.1.5 建设性质

本项目为新建项目，新建内容如下表2-2、2-3：
表2-2 建设项目新建内容情况一览表
	项目
	新建设施
	备注

	埋地油罐
	30m³卧式埋地双层SF油罐5只（其中一只30m³的98号汽油罐、一只30m³的95号汽油罐、二只30m³的92号汽油罐、一只30m³的0号柴油罐）
	

	通气管管口
	油罐区
	

	工艺管线
	双层管道+无缝钢管
	双层管道材质为高密度聚乙烯

	站房
	双层砖混结构建筑
	新建

	配电房
	单层砖混结构建筑
	新建

	罩棚
	钢混结构罩棚
	新建

	加油机
	4台加油机
	4台潜泵式电脑税控加油机

	充电桩
	四台充电桩
	建二备二

	油气回收装置
	分散式
	

	供电负荷等级
	三级
	/


表2-3 建设项目管道情况一览表

	项目
	管道
	备注

	卸油管道
	钢管（新建）
	

	卸油油气回收管道
	钢管（新建）
	

	出油管道
	双层管道（新建）
	双层管道材质为高密度聚乙烯

	通气管
	钢管（新建）
	

	加油油气回收管道
	钢管（新建）
	


2.1.6 地理位置

根据加油站总平面布置图及现场勘查情况，本项目位于宁波市海曙区鄞州大道西段，站前道路为鄞州大道。

地块北侧鄞州大道为该地区主要道路，鄞州大道宽度为60米，双向六车道。交通较为便利。项目选址周围具体环境如下：

北面：鄞州大道；

南面：空地；

西面：隔空地为宁波剑光明汽车销售服务有限公司； 

东面：空地。

根据建设单位提供的资料和现场勘察，站区周边50米范围内情况：站址北侧为鄞州大道，有通信线路（高度8米）经过，距加油机27.68米，距油罐区38.79米；南侧为空地，有35kV高压架空线路经过（塔高度为24米），距油罐区32.65米；西侧隔空地为宁波剑光明汽车销售服务有限公司；东侧为空地；场地内有10kV高压架空线路经过（已拆除）；进出口有国防通信光缆穿过，已和部队联系，由部队负责加混凝土盖板沟进行防护；站区内有废弃的管道穿过，已要求建设单位进行核实废弃使用情况，详见附件情况说明，该废弃的管道已停止使用，场地不是垃圾填埋场地，不会对项目建设和使用造成不安全影响；

鄞州大道对面有多种管道经过，不在站区红线内，离红线北侧距离为80米，远离站房﹑加油区﹑储油区，有天然气管道：160塑管，压力为0.4MP，为地埋，埋深为1.0米；供电塑管；蒸汽钢管DN250；DN800给水钢管；DN600雨水砼，DN400污水砼；4孔PP管。
加油站的进出口面向北侧的鄞州大道设置。加油站安全间距内无重要公共建筑物以及一、二、三类保护物。加油站的油罐区设在加油站东侧，油罐通气管、油品卸油口设在加油站东侧。

周围50m范围内未见有重要公共建筑物。油罐、加油机和通气管管口的安全间距符合《综合供能服务站建设规范》（DB 33/T 2136-2018）及《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）的规范要求。

2.1.7 工程占地面积

本项目规划用地面积2689㎡。建筑控制线后退红线距离分别为北侧后退2米，南侧后退2米，西侧后退2米，东侧后退2米。

建筑物占地面积：556.50 ㎡，其中站房 198.00㎡，罩棚为304.50㎡、配电房为54.00㎡。

建筑面积：站房为396.00㎡、罩棚为304.50㎡、配电房为54.00㎡

建筑层数：站房二层，罩棚一层，配电房一层；

建筑高度：站房 7.08m，罩棚总高8.80，净高 7.60 m，配电房 5.28m。

2.1.8 设计范围及分工

本次设计范围为：宁波市XX综合能源销售有限公司宁波市XX综合供能服务站建设项目经营设施、储存设施、工艺装置、相关辅助设施、公用工程设施以及与本项目相关的安全设施设计。

本项目专业分工包括：总图、工艺、建筑、结构、电气、给排水。

2.2 采用的主要工艺技术及国内或国外同类项目技术对比情况

本项目工艺过程主要包括汽（柴）油的装卸、储存、加油等过程。

本项目采用卧式油罐埋地设置。油罐采用埋地双层SF油罐设计，汽油罐和柴油罐的通气管口高出地面4.5米，且汽油罐的通气管口安装阻火透气帽与机械呼吸阀。卸油车卸油采用密闭卸油方式，加油机设置在罩棚下并采用潜油泵式卡机联动加油机。根据《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》，该加油站按油汽品种设置卸油油气回收管道以减少油汽泄露的可能性，并提高经济效益；加油站内的工艺管道埋地敷设，加油管道采用双层管道，其他管道采用无缝钢管焊接连接，不穿过站房等建筑物。油罐和碳钢管道采用绝腐绝缘保护层。

本综合供能站埋地油罐带有高、低液位报警功能的液位计，可将报警信号远传至站房内的监控系统。设置油气回收在线检测系统，设置渗漏检测系统，包括渗漏检测仪及渗漏报警器。站内设置1套渗漏检测系统控制台，用于监测热塑性塑料双层管道及卧式双层SF复合埋地油罐有无渗漏。渗漏监测仪放置在油罐一体式人孔井，渗漏报警器安装在营业厅墙面。

本站和国内外其他加油站一样，采用成熟、安全可靠的装卸、储存、加油工艺技术和设备，并采用先进的自控仪表，如高、低液位报警、双层油罐、双层管线泄漏检测仪等。故本站和国内外、同类项目水平的对比工艺技术较先进。

本项目采用的直流充电机具有将电网交流电能变换为直流电能，采用传导方式为电动汽车蓄电池充电的能力：具有根据电池管理系统提供的数据动态调整充电参数、自动完成充电过程的功能。具有判断充电机与电动汽车是否正确连接的功能，当检测到充电接口连接异常时，可立即停止充电。具有待机、充电、充满等状态的指示，能够显示输出电压、输出电流、电能量等信息，故障时可有相应的告警信息。具有实现手动输入的设备。具备交流输入过压保护、交流输入过流保护、直流输出过压保护、直流输出过流保护、内部过温保护等保护功能。具备本地和远程紧急停机功能，紧急停机后系统不可自动复位。

本项目和国内外其他项目一样，采用成熟、安全可靠的充电工艺技术和设备，并采用先进的自控仪表。故本项目和国内外、同类项目水平的对比工艺技术较先进。

2.3 项目涉及的主要原辅材料和产品（包括产品、中间产品）名称及最大储量

本项目主要涉及到的原料为成品油（汽油、柴油），本项目设置30m³埋地钢质油罐5只（其中98号汽油1只、95号汽油1只、92号汽油2只、0号柴油1只）。

表2-4 主要经营储存规模

	序号
	名称
	状态
	CAS号
	危化品目录序号
	储存规模（t）
	储存场所
	储存形式
	储罐数量及规格

	1
	汽油
	易燃液体
	86290-81-5
	1630
	81
	埋地油罐
	卧式双层SF复合埋地油罐
	4只30
[image: image1.wmf]3

m



	2
	柴油
	可燃液体
	/
	/
	22.68
	埋地油罐
	卧式双层SF复合埋地油罐
	1只30
[image: image2.wmf]3

m




注：汽油按密度0.75t/m³，容积率0.9%计算，柴油以密度0.84t/m³，容积率0.9%计算。

2.4 项目的工艺流程、主要装置和设施（设备）的布局及其上下游生产装置的关系

本项目加油站采用国内外通行的成品油储运流程及加油工艺，工艺成熟可靠，加油卸油过程中不存在化学反应，不存在副反应和吸热放热情况。

2.4.1 工艺流程

（1）卸油及卸油油气回收工艺：

卸油：该站采用油罐车卸油软管与油罐卸油口处卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油、柴油的油罐车到达站内卸油区后，在卸油口处附近停稳熄火，接好静电接地装置，将软管与卸油快速接头连接，静止15分钟后，打开卸油管上的球阀开始卸油。油品卸油完成后，关闭球阀，断开连通软管，将连通软管内残留的油流入油罐内，锁上卸油接口的盖，断开静电接地装置。

汽油罐卸油油气回收系统：汽油油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到油罐车内，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。通过安装一根气相管线，将油罐车与汽油罐连通，卸车过程中，油罐车内部的汽油通过卸车管线进入油罐，油罐的油气经过气相管线输回油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库处理。

（2）加油及加油油气回收工艺：

加油：通过潜油泵把油品从油罐抽出，经过加油机计量器、油枪加到汽车油箱中。

汽油加油油气回收：汽车加油过程中，将原来汽车油箱口散溢的油气，通过油气回收泵经油气回收管线送至低标号汽油油罐内。加油及加油油气回收工艺流程简图如下：

[image: image3.jpg]EH/

p/11bi::Pis: B

EHRS





图2-1 汽油加油及加油油气回收工艺流程简图
（3）三次油气回收工艺：

三次汽油回收系统，由一根气相管线，将汽油通气管与三次油气回收处理设备连通，在加油过程及卸油过程中产生的油气通过气相管进入三次处理设备处理，三次处理设备上设有通气管，油气处理好后的油由一根液相管线，将三次油气回收处理设备与其中一个低标号汽油罐连通，实现所有油气不排空。本项目只预留三次汽油回收管道接口。

（4）柴油加油工艺流程与汽油类似，不需配备油气回收系统。柴油加油工艺流程简图如下：

[image: image4.jpg]|
l fEEESA .




图2-2 柴油加油工艺流程简图

（5） 充电工艺

1、 充电准备事项 

1、 检查充电状态  

①充电机电源指示灯可正常点亮，无故障； 

②充电机触摸屏正常显示可操作； 

③充电线缆无破损，充电枪牢固可靠。 

2、 检查车辆状态  

①车辆停稳钥匙下电，电源总开关处于断开状态； 

②车辆高压仓手动快断器连接正常。

2、 充电操作流程

①将A枪或B枪从充电柜枪线固定架上取出。

②将选择枪线插入需要充电的电动客车，点击操作面板上的开启按钮。

③电动汽车充电柜上电后，自检完毕后，系统进入主界面。 

④自动充电模式是指系统根据BMS管理系统发出的指令进行充电，无需操作者设定充电参数；手动充电模式是指系统根据操作者的需求，在功能表中随意设定充电电压和充电电流进行充电（电压设定范围：350V-700V，电流设定范围：0-85A） 

⑤选择“自动充电”后，系统进入充电状态监控界面。

⑥电动汽车充满电后或需要人工停止充电时，可以选择“停止充电”，结束本次充电，进入充电结束界面。

⑦如需手动充电，请点击手动充电菜单进入充电参数确认界面。设置好充电参数后，点击充电即可。

三、充电完成

①充电完成后，点击结束充电按钮，刷卡完成消费结算，充电程序关闭并取回充电枪，将枪头放到规定位置。

[image: image5.png]RER AR

FEEAE

>

Tt

>

HRAER.





图2-3 充电工艺流程

2.4.2 工艺自动控制技术

本加油站加油选用自动计量税控加油机、自封式加油枪与人工加油相结合的控制方式，不采用自助加油机。卸油为人工卸油。

油罐设带远传记录功能和高液位报警功能的液位计和防溢满措施的机械防溢阀。

2.4.3 主要装置（设备）和设施的布局及其上下游生产装置的关系

根据建设项目工艺流程的要求，主要装置（设备）和设施的布局应符合人-机工程的原则，以便最大限度地降低操作者的劳动强度以及精神紧张度。主要装置（设备）和设施布局应顾及其上下游生产装置的衔接，使生产工艺和设备连接简介、便捷、节能。

本项目主要装置为油罐区、加油区、充电区，各区之间既相互独立，又相互联系。加油站整体呈矩形布置，呈南北-东西方向整体布置，面向鄞州大道，车辆出入口位于站区北侧鄞州大道。

站房：站房布置在站区南侧，坐南朝北布置。站房北面为罩棚，南面为围墙，西面为充电区，东面为油罐区。站房内布置有办公室、营业厅、配电间、厕所等功能房。

配电房：配电房布置在站区西侧，坐南朝北布置。配电房北面为充电车位，南面为围墙，西面为围墙，东面为站房。配电房内布置一台400kVA的干式变压器。

加油区：加油区布置在站房北侧，设置有罩棚，罩棚总高8.80，净高 7.60 m。罩棚下布置有4台三油品六枪电脑税控加油机，两排布置。由北至南依次布置2台0#、92#、95#三油品六枪加油机以及2台92#、95#、98#三油品六枪加油机。

罐区：罐区布置在加油区东面。由北至南依次布置有1只30m³的0#卧式双层SF复合埋地柴油罐，1只30m³的92#卧式双层SF复合埋地汽油罐，1只30m³的95#卧式双层SF复合埋地汽油罐，1只30m³的98#卧式双层SF复合埋地汽油罐，1只30m³的92#卧式双层SF复合埋地汽油罐，储罐为绿化罐，不设置防渗罐池。罐区上方布置有通气管口及油气回收装置。罐区西侧布置有黄沙箱、卸油口、计量间、消防间等。

充电区：充电区布置在站房西侧，主要由充电车位、充电桩、整流柜等组成。设置1台 120kW充电桩整流柜、设置直流快充充电桩 4座（建二留二）。

加油岛之间的最大间距为12m，场地采用混凝土地面，场地道路的转弯半径为15m。

主要装置（设施）和设施布局及其上下游之间的关系

表2-5 主要装置（设施）和设施布局及其上下游之间的关系

	序号
	装置（设备）和设施名称
	布局
	上游装置
	下游装置
	上、下游之间的关系

	1
	埋地油罐
	罩棚下
	油罐车（站外运输）
	加油机
	油罐车运送油品到加油站，安全卸装到油罐进行储存

	2
	加油机
	罩棚下
	埋地油罐
	社会车辆
	通过潜油将油品从油罐中输送到加油机，给需要的车辆加油

	3
	充电机
	站区东侧
	充电桩
	充电车辆
	通过充电桩将直流电输送给需要的充电车辆充电


2.5 项目配套公用和辅助工程或设施的名称、能力（或负荷）

2.5.1 给水及排水措施

2.5.1.1 给水

在站区北侧鄞州大道路边市政自来水管网直接供水，供水压力约0.25MPa。本项目站内生活用水给水水源均由市政管网供给，由一根DN50的给水管从站外市政给水管接入，供水水压≥0.25Mpa。室内给水管采用PPR管，热熔连接；室外给水管采用钢塑复合管，丝扣连接。室外排水管采用HDPE双壁波纹管，橡胶圈承插连接，环刚度8。

2.5.1.2 排水

综合供能服务站室外排水采用雨污分流的形式。

加油站雨水包括站房屋面雨水及罩棚屋面雨水，各屋面雨水经雨水斗收集后通过雨水立管进入站内雨水管网，最终汇入站区旁自然水体。

2.5.1.3 污水处理系统

加油站地面雨水可能含有跑、冒、滴、漏产生的油花，因此被归为污水。加油站进出口处设置一条排水明沟，地面受污染雨水经过地面散排至明沟后在最低点接入隔油池；站房生活污水排入化粪池预处理后接入市政污水管网；加油站场地雨水散排收集至雨水沟，经隔油池处理后，水质合格，打开阀门K1，与站房雨水、罩棚雨水一起进入市政雨水管网；场地雨水经过隔油池处理水质不合格时，关闭K1，打开K2，地面雨水与生活污水一起排入污水管网。隔油池内应每10天一个周期由专业人员进行清理。

2.5.1.4 供电

 本项目电源进线为10KV，由市政电网引入至站区配电房内，配电房内设置一台400kVA的干式变压器；高压进线电缆选用YJV22-10型新型交联电缆，高压出线采用YJV-10型新型交联电缆；低压动力配电选用在室外选用ZRYJV22-1型电缆，动力配电采用ZRYJV-1型阻燃电缆，照明配电采用ZRBV型铜芯导线，消防配线均采用耐火型电线或电缆。信息系统设置不间断EPS或UPS电源。站内设置紧急切断系统，在收银台便于工作人员操作处设置紧急切断按钮。

本项目用电负荷三级，站内的充电桩、照明、动力、空调等用电计算负荷：总计约160.5kW。其中：充电桩120KW，照明11.5KW，动力用电11 kW，空调12KW，UPS电源6KW。

干式变压器变供电至充电整流柜及站房配电间内的配电总柜；站房配电总柜供电至照明总箱、动力配电箱、站房空调室外机及UPS电源箱；站房照明箱、室外照明箱、应急照明箱由照明总箱供电。

在办公室、便利店、楼梯间各设应急照明，疏散照明；消防应急照明和疏散指示系统采用集中电源集中控制型系统；灯具先用安全电压的A类消防应急照明灯。

爆炸和火灾危险场所的配电设备的选择和线路敷设应严格执行《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014的规定。电气设备的防爆等级为Exd II BT4 Gb。

2.5.1.5 消防

（1）消防水系统

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014版）中10.2.3条规定，本加油站不设消防给水系统。

（2）灭火器配置

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156-2012（2014版）和《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140-2005，本项目每两台加油机设置2只5KG手提式干粉灭火器，埋地储罐设35kg推车式干粉灭火器1只，充电车位区域设35kg推车式干粉灭火器1只，灭火毯5块，沙子2m³。站房营业厅、配电间等内分别设置5kg手提式干粉灭火器。

2.5.1.6 电信

依托中国电信的通讯网络，站房配备通讯电话，可以满足本加油站对通讯设施的要求。

2.6 项目装置的主要设备表

项目的油罐采用埋地双层SF储罐设计。本项目采用工艺设备都为新增设备，无利旧情况。其主要设备见下表2-6。

表2-6 储罐一览表

	位号
	名称
	规格
	介质
	型式
	型式
	备注

	BB101
	柴油罐
	30m³（Φ2.6×9.8）
	柴油
	卧式双层SF复合埋地储罐
	绿化罐
	新购

	BB102
	汽油罐
	30m³（Φ2.6×6.2）
	汽油
	卧式双层SF复合埋地储罐
	绿化罐
	新购

	BB103
	汽油罐
	30m³（Φ2.6×6.2）
	汽油
	卧式双层SF复合埋地储罐
	绿化罐
	新购

	BB104
	汽油罐
	30m³（Φ2.6×6.2）
	汽油
	卧式双层SF复合埋地储罐
	绿化罐
	新购

	BB105
	汽油罐
	30m³（Φ2.6×6.2）
	汽油
	卧式双层SF复合埋地储罐
	绿化罐
	新购

	容量小计
	170m³
	折TV=145m³
	


表2-7 机泵类规格表

	位号
	设备名称
	型式及型号
	流量

（m³/h）
	扬程（m）
	功率

(kW)
	数量

	AP001
	潜油泵
	富兰克林STP75B
	≥200L/min
	≥33m
	1.12
	1台

	AP002
	潜油泵
	富兰克林STP75B
	≥200L/min
	≥33m
	1.12
	1台

	AP003
	潜油泵
	富兰克林STPMVS2（变频）
	≥300L/min
	≥40m
	1.49
	1台

	AP004
	潜油泵
	富兰克林STP75B
	≥200L/min
	≥33m
	1.12
	1台

	AP005
	潜油泵
	富兰克林STP75B
	≥200L/min
	≥33m
	1.12
	1台

	AZ101
	加油机
	三油品六枪
	/
	/
	/
	1台

	AZ102
	加油机
	三油品六枪
	/
	/
	/
	1台

	AZ103
	加油机
	三油品六枪
	/
	/
	/
	1台

	AZ104
	加油机
	三油品六枪
	/
	/
	/
	1台


表2-8 其他设备表

	序号
	设备名称
	设备详细规格
	数量
	材料
	设备来源
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	1
	油气回收装置
	—
	1套
	
	新增
	一次、二次油气回收，预留三次油气回收接口

	2
	油罐高低液位报警系统
	—
	1套
	
	新增
	/

	3
	双层管道测漏系统
	
	1套
	
	新增
	/

	4
	双层油罐测漏系统
	
	1套
	
	新增
	

	5
	加油管道
	De63/50
	/
	
	新增
	双层复合管道

	6
	卸油管道、通气管道、油气回收管道
	DN50

DN80

	/
	
	新增
	20#无缝钢管

	7
	静电接地报警系统
	—
	1套
	
	新增
	/

	8
	UPS
	—
	1套
	
	新增
	/

	9
	充电桩
	/
	2套
	
	新增
	建二留二


2.7 项目外部依托条件和设施

本项目外部依托的水源为均由市政管网供给，由一根DN50的给水管从站外市政给水管接入站区生活用水，供水水压≥0.25Mpa。

本项目外部依托的医疗机构为海曙区第二医院，距离约2.6km，到达时间约5分钟。

本项目外部依托的消防机构为特勤消防大队轨道中队，距离约1.1km，到达时间约5分钟。

本项目外部依托的供电电源由市政配电系统调配，由市政电网引入至配电房，配电房内设置一台400KVA的干式变压器。

2.8 项目所在地自然条件，包括地质、气象、水文等；

一、地形地貌

宁波市位于我国海岸线中段，长江三角洲南翼，东经12055'到12216'，北纬2851'到3033'。在浙江省东部，甬江入海口处，东临东海，西邻绍兴，南部与台州市的三门、天台相交，北临杭州湾，与嘉兴上海隔湾相望。东部有舟山群岛，成为其作为优良港口的天然屏障。

宁波区域的地势与我国的地势基本吻合，呈现出西南高，东北低的地势特征，自西南向东北方向倾没入海。其中，西南—东北走向典型地势有四明山脉、天台山支脉和河流。四明山脉，主峰位于余姚市、奉化市的界点，由西南到东北方向山势逐渐降低，止于姚江谷地；天台山脉，主峰在宁波市、绍兴市与台州市的界点处，由宁海西南入境，其山势向东北逐渐降低延伸经新昌、宁海、奉化三个县界；另外，宁海、象山两县城的茶山，也是东北走向，与四明山、天台山相互平行形成了著名的象山港，其西南端深入内陆。另外还有部分地区是北北东走向的三个断裂带呈雁形北北东向排列。同时也有一些地区是北西西向以及西北走向，如鄞江就是西北走向。

宁波市的地貌分为山地、丘陵、台地、盆地和平原，可分成西部构造侵蚀低山丘陵区、东南部低山丘陵港湾区和东北部和中部的甬江流域平原三大区域。

境内地质构造简单，位东南沿海新华夏构造和东西向构造体系的交切部位。出露地层以第四系全新统海积层为主，见少量侏罗系上统西山头组和九里坪组地层。岩石以火山碎屑岩火山碎屑沉积岩为主，偶见白垩纪紫红色砂页岩。侵入岩多属酸性。未发现有意义的金属或非金属矿产，唯砂、石、粘土等普通建材。界牌至洪家的古砂堤为海积细砂，成分以石英为主，长石次之，分选性较好。

二、气象条件

宁波市属中亚热带季风区，以地滨东海，气候受海洋水体调节，较同纬度内陆地区温和湿润。特点是四季分明，降水丰沛，热量充裕且雨热同季，夏鲜酷暑而冬无奇寒。无霜期长达 9 个月，年平均气温 16.6℃，夏季月均最高气温 33.3℃，冬季月均最低气温 0.7℃，极端最高气温 39.9℃，极端最低气温-9.6℃。本地区年降雨量平均为 1395.3mm，年平均降雨天数为 150 天，降雨多集中在 4～9 月份，夏季之交时受台风侵袭。灾害天气向以台风侵袭为大患，间有低温连阴雨、干旱、冻害等。气候平均气温低于 10℃为冬季。

三、水文资料

该项目工作区内陆域水文条件简单，地表水体及水系不发育，无大江大河分布。地表水系以人工开挖形成的小型河流和排水沟渠为主，多东西向或南北向展布，流量小，流程短，水流平常呈滞流状态。勘探期间测得该项目场地地下水位埋深-0.2～1.6m，受气候影响，水位有一定的变化，但变化幅度不大，雨季时，地下水位较浅，遇到降水时间较长的暴风雨时甚至可能出现短暂的洪涝现象；根据水质分析成果，当建筑材料位于地下水位附近，并具干湿交替作用时，场地内孔隙潜水对混凝土结构具有弱～中等腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具中等腐蚀性；在长期浸水条件下，地下水对混凝土结构具弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性；地下水对钢结构具中等腐蚀性。水位主要受降水和人工控制。场地内基本上无灾害性水患，对程建设影响不大。

四、地震烈度

依据GB50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》和《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年局部修订）的设防说明，宁波地区基本抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g
，设计地震分组为第一组。场地类别IⅣ类，场地特征周期0.65s。

2.9 项目所在地的周边情况

本项目为加油站，属带储存设施危险化学品经营企业，以公路过往车辆及附近工矿企业作为销售对象。项目选址位于宁波市海曙区鄞州大道西段，站前道路为鄞州大道。加油站朝向北面。项目进出口为北侧的鄞州大道。

以埋地油罐和加油机为中心，该加油站35m范围内无重要公共建筑物，17.5m范围内无明火地点或散发火花地点，14m范围内无一类民用建筑物保护物，11m范围内无二类民用建筑物保护物，15.5m范围内无甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐，11m范围内无丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐，15.5m范围内无室外变配电站，6.5m范围内无架空电力线路（无绝缘层）。站区附近不涉及铁路。

根据建设单位提供的资料和现场勘察，站区周边50米范围内情况：站址北侧为鄞州大道，有通信线路（高度8米）经过，距加油机27.68米，距油罐区38.79米；南侧为空地，有35kV高压架空线路经过（塔高度为24米），距油罐区32.65米；西侧隔空地为宁波剑光明汽车销售服务有限公司；东侧为空地；场地内有10kV高压架空线路经过（已拆除）；进出口有国防通信光缆穿过，已和部队联系，由部队负责加混凝土盖板沟进行防护；站区内有废弃的管道穿过，已要求建设单位进行核实废弃使用情况，详见附件情况说明，该废弃的管道已停止使用，场地不是垃圾填埋场地，不会对项目建设和使用造成不安全影响；

鄞州大道对面有多种管道经过，不在站区红线内，离红线北侧距离为80米，远离站房﹑加油区﹑储油区，有天然气管道：160塑管，压力为0.4MP，为地埋，埋深为1.0米；供电塑管；蒸汽钢管DN250；DN800给水钢管；DN600雨水砼，DN400污水砼；4孔PP管。
加油站的进出口面向北侧的鄞州大道设置。加油站安全间距内无重要公共建筑物以及一、二、三类保护物。加油站的油罐区设在加油站东侧，油罐通气管、油品卸油口设在加油站东侧。

周围50m范围内未见有重要公共建筑物。油罐、加油机和通气管管口的安全间距符合《综合供能服务站建设规范》（DB 33/T 2136-2018）及《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）的规范要求。

项目周边情况见下表2-9。

表2-9 项目周边情况

	序号
	周  边  情  况
	备  注

	1
	居住区以及商业中心、公园等人员密集场所；
	50m内无

	2
	学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；
	50m内无

	3
	饮用水源、水厂以及水源保护区；
	50m内无

	4
	车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口；
	50m内无

	5
	基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；
	50m内无

	6
	河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区；
	50m内无

	7
	军事禁区、军事管理区；
	50m内无

	8
	法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。
	50m内无


3 建设项目过程危险源及危险和有害因素分析

3.1 物料危险性分析

3.1.1 建设项目涉及的危险化学品特性

表3-1 危险化学品数据表

	物料名称
	危险化学品分类
	相态
	密度
	沸点℃
	凝点℃
	闪点

℃
	自燃点

℃
	职业接触限值
	毒性

等级
	爆炸极限v%
	火灾危险性分类
	危害特性
	最小点火能
	20℃蒸气压

	汽油
	易燃液体
	液态
	0.7~0.79
	40~200
	<-60
	-50
	415-530
	中国PC-TWA：300

PC-STEL：450
	轻度
	1.3~6.0
	甲类
	可燃
	0.25
	25.3

	柴油
	可燃液体
	液态
	0.85~0.9
	282~338
	-18
	＞60
	257
	中国

PC-TWA：未制定标准
	轻度
	无资料
	丙类
	可燃
	/
	0.3（50℃）


通过表3-1可以看出，这两种物质主要存在以下危险特性：

（1）易燃性、易爆性

油品遇明火、高热、静电、磨擦等就易燃烧，燃烧是一种同时有光和热产生的快速氧化反应。油品挥发出来的蒸气与空气混合，浓度处于爆炸极限范围内时，遇有一定能量的着火源，容易发生爆炸，爆炸浓度（或极限）范围越宽，爆炸危险性就越大，如汽油的爆炸极限为1.3-6.0（V/V%），因此在储运操作过程中，应防止其可燃性蒸气的积聚，将其浓度控制在爆炸下限以下，以防止火灾、爆炸事故的发生。

（2）油品的易积聚静电荷性

两种不同的物体，包括固体、液体、气体和粉尘，通过摩擦、接触、分离等相对运动而产生的没有定向移动的电荷为静电。静电的产生与聚集同物体的导电性有关。

轻质油品易产生并聚集静电，且不易消散。在油品的储运、装卸和加油作业过程中会产生大量的静电，且静电的产生速度远大于消散速度，很容易引起静电电荷积聚，静电电位往往可达几万伏。其静电的产生和积聚量的大小与管道内壁粗糙度、流速、运送距离以及储运设备的导电性能等诸多因素有关。在加油站经营油品过程中，若卸油流速、加油速度控制不当或工艺管道、储罐材质不合适、表面处理不当等，都可能因静电放电而导致火灾爆炸事故。油品在管道中流动产生的流动电荷和电荷密度的饱和值与油品流速的二次方成正比，低电导率液体物料在输送过程中最大流速与管径之间应满足以下关系：v2d＝0.64（其中v为流动速率m/s，d为管道直径m）。因此控制流速（尤其是油品在进罐、灌装和加油时的流速）是减少油品静电产生的有效方法。

（3）挥发性

该加油站经营油品汽油、柴油，汽油的蒸气压较大，易产生能引起燃烧所需要的最低限度的蒸气量，蒸气压越大，其危险性也越大。另外温度对蒸气压的大小影响很大，温度升高，其蒸气压将迅速增大。所以盛装易燃油品的容器，如储罐、槽车等，应有足够的强度，以防止容器胀裂。此外，还应使油品远离热源、火源。

（4）受热易膨胀性

油品受热后，温度升高，体积膨胀，若容器灌装过满，管道输油后不及时排空而又无泄压装置，会导致容器和管道的损坏，可能引起油渗漏和外溢。另一方面，由于温度降低，体积收缩，容器内有可能出现负压，也会使容器变形损坏。

（5）易扩散和易流淌

易燃油品的粘度一般较小，容易流淌扩散。同时，由于其渗透、浸润和毛细管引力等作用，而扩大其表面积，使蒸发速度加快，油品的粘度较小，泄漏后易流淌扩散，汽油和柴油的蒸气密度比空气大，容易滞留在地表、水沟、下水道及凹坑等低洼处，并且贴地面流向远处，遇点火源易发生燃烧与爆炸事故。

（6）毒性

汽油及其蒸汽属于刺激性、麻醉性的低毒物质。腐蚀不明显。柴油具有刺激性和毒性。吸入可引起吸入性肺炎，皮肤接触可引起接触性皮炎、油性痤疮。柴油废气可引起眼鼻刺激症状、头痛及头晕。作业人员在作业过程中人体防护不可能全封闭，不可避免地接触到油品，吸入油蒸气。因此，加油站应加强防毒劳动保护措施。

本项目建成后经营，由于储存大量易燃的危险化学品汽油和可燃液体柴油，因而存在火灾、爆炸、中毒、窒息等危险有害因素。

3.1.2 分析建设项目储存经营过程中涉及具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的危险化学品数量、浓度（含量）和所在的单元及其状态（温度、压力、相态等）

本项目带储存经营过程中涉及具有爆炸性、可燃性、毒性的危险化学品主要是汽油，汽油属火灾危险性甲类的油品，是易燃易爆物质。具体见表3-2。

表3-2 危险化学品数量、含量、状态和所在的作业场所及其状态一览表

	序号
	物质名称
	数量
	状态
	温度℃
	压力MPa
	作业场所

	1
	汽油
	120m³
	液态
	常温
	常压
	加油及油罐区


3.1.3 建设项目涉及重点监管的危险化学品情况

3.1.3.1 危险化学品辨识

根据《危险化学品目录》（2015版）、GB 12268-2012《危险货物品名表》等相关规范、标准的规定，汽油属于危险化学品。本建设项目拟经营的柴油闭杯闪点大于 60℃，为非危险化学品，但列入 GB 12268-2012《危险货物品名表》本建设项目不涉及剧毒化学品。

本建设项目经营的汽油为危险化学品，故本建设项目为危险化学品经营项目。本建设项目涉及的危险化学品及类别见附表3-3。

表3-3 危险化学品主要特性一览表

	序号
	物料名称
	危险化学品

目录序号
	CAS 号
	危险性类别
	备注

	1
	汽油
	1630
	86290-81-5
	易燃液体，类别2*

生殖细胞致突变性，类别1B

致癌性，，类别2

吸入危害，类别 1 

危害水生环境-急性危害，类别 2

危害水生环境-长期危害，类别 2
	重点监管危险化学品


3.1.3.2 剧毒化学品辨识

根据《危险化学品目录》（2015版）进行剧毒化学品的辨识，可知本项目不涉及剧毒化学品。

3.1.3.3 监控化学品辨识

根据《中华人民共和国监控化学品管理条例》进行监控化学品的辨识，可知本项目不涉及监控化学品。

3.1.3.4 易制毒化学品辨识

根据《易制毒化学品管理条例》进行易制毒化学品的辨识，可知本项目不涉及易制毒化学品。

3.1.3.5 重点监管危险化学品的辨识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（原安监总管三[2011]95 号），本建设项目的汽油属于首批重点监管危险化学品。 根据《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（原安监总管三〔2013〕12 号）进行辨识，本建设项目不涉及第二批重点监管的危险化学品。

3.1.3.6 易制爆危险化学品的辨识

根据《易制爆危险化学品名录》（2017 年版），本建设项目不涉及易制爆危险化学品。

3.2 建设项目工艺过程可能导致的危险源

综合供能服务站加油区块作业过程的危险性主要发生在卸油、加油、检修、清罐四个环节，这四个环节都使油品暴露在空气中，如果在作业中违反操作规程，使油品或油品蒸气在空气中与火源接触，就会导致爆炸燃烧事故的发生。

3.2.1 工艺过程的有害因素分析

3.2.1.1 卸油时危险性

运输油品的槽车在卸油作业时，有可能因以下因素造成油品的泄漏或挥发，容易引发火灾或爆炸危险。 

（1）油罐车进站未静止一段时间并进行静电消除操作，即马上卸油，容易产生静电电荷积聚放电危险；

（2）卸油现场无卸车用的防静电接地装置或防静电装置失效，致使静电电荷不能有效消除；

（3）采用敞开式卸油操作，易造成油气大量挥发而导致事故发生；

（4）卸油速度过快，油罐进油管未按有关要求，伸到罐内距罐底0.2m处，容易造成卸油喷溅产生静电火花，引起着火；

（5）油罐车因本身质量缺陷（如焊缝缺陷、接管变形破损、安全或计量装置失灵等）导致油品泄漏；

（6）卸油时，由于卸油管的老化或未接牢会引起卸油管破裂或接头脱落，造成油品泄漏；

（7）使用不防静电或经典导除效果不佳的油管卸油，易发生静电荷积聚问题；

（8）使用不防静电或静电导除效果不佳的油管取样，易发生静电荷积累问题；

（9）卸油完毕后未能仔细检查，导致接口处有残留的油品流出；

（10）卸油时未进行油位测量，容易造成油品充装过量导致油品从油罐中溢出；

（11）卸油人员违章操作或责任心不强，造成油品外泄或溢出；

（12）油罐车停车后，若未使用防滑枕木，可能导致车辆滑动引发的事故；

（13）油罐车未熄火就进行相关的操作，导致火灾爆炸事故。

3.2.1.2 量油时危险性

（1）储罐人孔等未盖严密，致使油品挥发，有可能形成爆炸性混合物环境；

（2）量油帽下部的接合管和量油标尺不符合规范的要求，量油帽下部的接合管若没有向下伸至罐内距罐底0.2m处，量油过程的搅动会增大油品的挥发，油气从量油孔中冒出，如遇火种则会引起火灾或爆炸事故；

（3）量油帽未带锁，有可能造成油品被盗和外泄。

（4）卸油口未上锁，可能造成外来杂物进入。

（5）油罐基础的设计、施工未按照规范进行，可能导致地基下沉，从而引起罐及连接管道的变形、开裂，引起泄漏。

（6）对于安置在地下池内的储油罐，当池内积水过多时可能会使储油罐上浮，导致输油管路断裂，造成油品泄漏；

（7）长期储存过程中，储罐、管道等存在被腐蚀的风险，引起油品泄漏。

（8）储罐液位计失效，或未设置液位计量装置等，易导致物料泄漏，从而引发火灾、爆炸、中毒等事故。

3.2.1.3 加油时危险性

（1）加油机应设在室外，如果设置在室内，容易在室内形成爆炸性气体混合物环境，容易引发事故；

（2）加油速度过快，流量大于50L/min或加油过量等，容易造成油品外溢引发事故；

（3）加油时加油枪与油管未接牢固，因意外脱落会导致油品泄漏； 

（4）向存在安全隐患的油箱（如油箱破损）加油，导致油品外泄或挥发可能引起事故；

（5）向易产生静电的容器（如塑料桶）加油，容易引起静电火花从而导致事故；

（6）加油时加油机周围会积聚一定的油蒸气，如果通风不良，有可能形成爆炸性气体混合物环境；

（7）加油人员违章作业或责任心不强导致油品泄漏或加错油品；

（8）加油机未按加油品种单独设进油管，易造成混油；

（9）站内有人吸烟、使用移动电话或恶劣气候条件下（如高强电闪、雷击频繁时），未停止加油（或卸油）作业，容易导致事故；

（10）穿着非防静电衣物，未经静电释放，遇到加油时油气挥发，可能导致火灾爆炸事故。

3.2.1.4 检修及排污清理时危险性分析

（1）在加油机、储油罐、管道等检修时，其内部都会残留有一定量的油品或油蒸气，检修前若未将残油清理干净并进行油气混合物浓度检测，盲目作业有可能引起火灾、爆炸危险；

（2）检修、更换设备和管道时，未严格按《用火作业安全管理规定》办理动火手续，盲目进行动火作业，极易发生火灾、爆炸事故；

（3）检修人员未按要求穿戴规定的劳动保护用品，检修作业时有可能引起静电火花或撞击（或摩擦）火花引发事故；

（4）检修过程中工具乱扔乱放，可能发生人员遭受物体的打击；

（5）排污清理作业：储油罐经过一段时间使用，罐底会沉淀一定量的残渣，不及时清理，会越积越多，加油时易把残渣带入车辆油箱，有可能造成发动机的严重损坏。排污清理过程中，未委托具备相应资格的专业公司依相关规定作业，未专门指定并设置现场安全主管于现场指挥监督作业，遇非常情况时，容易造成人员中毒窒息；如遇火种极易引发火灾、爆炸危险；

（6）罐内排污作业，如果进人操作，涉及有限空间作业，如未落实有限空间作业安全管理规程，可能会造成人员伤亡。

3.2.1.5 清罐作业

在设备检修、清洗时，若设备、容器内的可燃性混合物未进行置换或置换不彻底，待检修的设备与系统没有很好地隔离，未请有资质的单位进行施工，未按规定办理动火作业证，作业人员无证作业，作业现场无人监护，未作动火分析或分析不合格等而贸然进行动火作业，极有可能造成人员中毒，且在爆炸危险区域内有明火及明火点和静电等极有可能引起燃烧、 爆炸事故。

3.2.1.6 油气外泄

在作业过程中会有大量油蒸气外泄，由于油蒸气密度比空气密度大，会沉淀于管沟、电缆沟、下水道、操作井等低洼处，积聚于室内角落处，一旦遇到火源就会发生爆炸、燃烧。油蒸气四处蔓延把加油站和作业区内外沟通起来，将站外火源引至站内，导致回燃，会造成严重的爆炸、燃烧。

3.2.1.7 充电作业

充电过程中因设备漏电、接地故障导致绝缘失效可能引发触电事故及火灾。充电接口因积尘、触头磨损等可能引起过温导致设备燃烧引发火灾。电动汽车电池因过充、过温等原因导致燃烧引发火灾。

3.2.2 设备危险、有害因素分析

3.2.2.1 加油机

加油机如未定期进行检测、保养，一旦发生泄漏，存在火灾、爆炸事故隐患。未设置可靠的静电接地，静电易积聚，静电放电产生电火花，也会引发火灾、爆炸事故。 

3.2.2.2 液位仪和渗漏检测仪

若液位监测仪失效，使作业人员无法掌握油罐内液位是否存在异常波动。在卸油过程中，无法准确掌握罐内油品储量，易造成溢罐或超量灌装。液位监测仪失效是加油站火灾、爆炸事故的重要潜在因素。

渗漏监测系统失效则容易导致储罐、管道发生渗漏时不能及时监测、报警，容易导致油品泄漏事故的发生和恶化，存在火灾、爆炸事故隐患，及环境污染。

3.2.2.3 机械呼吸阀及防雨阻火通气帽

由于通气管的机械呼吸阀、防雨阻火通气帽长期未检查更换、清洗，阻火器芯子受物料的腐蚀，生成腐锈堵塞孔眼或使孔眼变形，导致防雨阻火通气帽失灵无效，造成火灾事故的蔓延。

3.2.2.4 油气回收系统

油气回收系统自身缺陷、设备老化、作业人员违规作业未妥善接合油气回收系统或造成油气回收系统破损以及未接合油气回收系统，均会导致油气泄漏，引发火灾、爆炸事故。

3.2.2.5 充电设施

充电桩如未定期进行检测、保养，发生漏电短路事故。防雨设施损坏导致充电桩 发生漏电短路事故，均存在人员伤亡，设备损坏的隐患。

变压器如果安装不当、外部火源移近、不正常运行的过负荷、短路、过电压、接地故障、接触不良等，均可产生电气火花、电弧或者过热，若防护不当，可能发生电气火灾或引燃周围的可燃物质，造成火灾事故；在有过载电流流过时，还可能使导线（含母线、开关）过热，金属迅速气化而引起爆炸；充油电气设备（油浸电力变压器） 火灾危险性更大，还有可能引起爆炸。

电动汽车在充电过程中保护电池稳定的装置发生故障，会导致电池过热起火，车辆发生燃烧。导致电池过热失控发生的原因多种多样，有电池过充、发生碰撞、电池 老化等等造成的结果。

3.2.2.6 设备选择和安装

综合供能服务站建设过程中，选用不符合规范要求的材料、设备，以及在安装时，未按规范要求安装，都会造成安全隐患。如输油管道未采用无缝钢管；输油管外表面 未设加强级防腐蚀保护层；输油管埋地深度不够。同时，选择的施工单位如不具备相应的资质，也会造成安全隐患。

3.2.3 储存过程危险、有害因素分析

经营的汽油、柴油在储存过程中，主要的危险有害因素有： 

（1）着火源控制不严，如吸烟的烟头、周围的明火作业、机动车辆通气管的火星、人员穿化纤织物的衣物产生静电火花和带铁钉的鞋产生火星等；设备不良，操作不当 引起的电火花、撞击火花和太阳能、化学能等。如电气设备不防爆或防爆等级不够，作业时使用铁制工具碰击打火，易燃液体操作不当产生的静电放电等均有可能引发火灾、爆炸事故。

（2）明火管理不当，用火失控，引燃站房或站外火灾蔓延殃及站内。

（3）单纯依赖电子仪器检测，而缺少人工的定期抽检、复检等安全保障措施，一旦电子仪器失灵失效而未及时发觉，易引发严重事故。

（4）储罐、管道本身或安装上有缺陷，或养护管理不善，造成储罐、管道破损、残缺、变形，引起油料泄漏，使油料接触空气或油料蒸气扩散和积聚等均会引起中毒或火灾、爆炸事故。

（5）如油罐基础下沉、罐体腐蚀等均会使罐体开裂跑油，遇到火源即造成火灾、爆炸，并造成环境污染。

（6）空油罐内残余油品的挥发，将充满整个油罐空间，在气温变化的情况下，油气与空气混合，若达到爆炸极限，遇点火源，即发生爆炸。

（7）汽油罐和柴油罐的通气管没有分开设置。不同种类的油品互相连通，一旦出现冒罐时通过通气管流到另一个罐造成混油事故，会使得油品不能使用。

（8）由于油罐、加油机等设备缺少防雷、防静电设施，因雷击放电或静电聚集而 产生火灾、爆炸事故。

（9）电气设备老化、绝缘破损、短路、私拉乱接、接线不规范、超负荷用电、过 载发热、电器使用管理不当等引起的火灾。

（10）着火扑救不当，如着火时使用不适当的灭火器材使火灾扩大，会造成更大的危险。

3.2.4 电气与防雷防静电设施的危险性分析

加油站属于火灾、爆炸的危险环境，因此电气设施或防雷防静电设施存在缺陷，容易引起电气或静电火花造成火灾、爆炸的危险。

（1）电气设备或照明灯具等电气设施，未按规定采用防爆型的合格产品，易产生电气火花；

（2）电气设施未按有关火灾、爆炸危险环境中的电气设施设计、安装和施工的规范进行作业，易造成电器安装、电气安全保护设施等方面存在缺陷，从而引发事故；

（3）防雷防静电设施未按有关规范进行设计、安装和施工和定期检验，造成隐患，会引发火灾、爆炸的危险。

3.2.5 设备、管道的危险性分析

本项目涉及的主要设备是储罐和管道，这些设备一旦泄漏或出现故障，可能造成中毒、火灾、爆炸等事故。造成设备事故的原因有：设备设施缺陷（设计不合理、选材不当、劣质产品、密封不良、管道附件缺陷、施工安装缺陷、检测控制失灵）；人的不安全行为（误操作、违章作业、疏忽大意）；设备设施检维修制度不执行或执行不力；外部条件影响（地基缺陷、碰撞事故、不可抗力）等。

（1）以下情况会造成物料的意外泄漏或其它事故：

①腐蚀：设备的防腐缺陷、储存环境缺陷，都存在腐蚀、泄漏的危险。

②零部件、附件故障：由于设计、制造、材质的缺陷或长时间使用，零部件及仪表、安全设施等附件会损坏或失效、失灵。如阀门损坏，不能完全开启闭合等。若不能及时发现修复，可能导致物料泄漏，引起火灾、爆炸事故。

③罐等设备由于外力作用，导致罐体塌陷，附件损坏，物料泄漏，引起火灾、爆炸、中毒。

④震动或撞击，可造成设备、阀门破裂；密封件失效；设备基础失效或设备支座失稳等设备事故，从而引起机械伤害或物料泄漏，造成火灾、中毒等危险、危害。

（2）管道内易燃液体流速超过安全流速，产生静电积累，极易引发火灾、爆炸。管道遭侵蚀耐温耐压性降低，会爆裂。管道也会引起绊倒、摔倒等伤害。

（3）设备阀门的破裂、密封件失效、设备基础的失效和设备支座失稳等设备事故，均可能造成物料泄漏、火灾、爆炸等危险、伤害。

（4）储罐液位计失效，或未设置液位计量装置等，易导致物料泄漏，从而引发火灾、爆炸、中毒等事故。

（5）本项目采用双层罐，若储罐质量不达标，未进行各项检测，使用过程未能按要求进行检查和使用等均可导致物料泄漏。

3.2.6 施工、安装过程主要危险性分析

（1）施工时如果施工单位无相应的资质，人员等无相应的上岗证，未经过相应的培训，可能造成人员高处坠落或物体打击等事故，严重的甚至发生设备坍塌、建筑物倒塌等事故。

（2）在设备、装置的安装作业中，需要使用手电钻、磨光机、电焊机等设备，储罐安装过程中可能需要使用吊机等大型设备。如果设备安装单位未取得相应的资质，设备操作人员未取得相应的操作证，容易发生设备倒塌、物体打击等事故；设备安装时可能需要人员进行高处作业，作业时没有采取必要的安全措施，可能发生人员高处坠落等事故；设备或建筑物等在防腐蚀施工时，施工不当如采用明火加热或通风不良等可能发生火灾爆炸事故。

（3）如果设备管道建设施工单位技术水平较低、管理有混乱、没有建设经验，或者施工单位违章施工、违规分包、不按设计图纸要求施工，不仅会对施工质量造成严重问题，严重的可能引发安装事故的发生。

（4）设备管道施工过程或完成后，应由有关单位对其安装质量进行检验验收，如检验单位未及时到位行使检验职责，或因技术水平低下不能胜任具体的检验工作，将给工程质量留下安全隐患。

（5）拆除油罐过程，若罐和管道内残留油气未置换干净，可能造成火灾爆炸事故。若有进罐作业的，可能造成人员中毒窒息。

（6）在埋地油罐基坑施工过程存在塌方的风险。

（7）加油站在加油棚等建筑物的维护过程中使用的脚手架，涉及高处作业，假如脚手架固定不牢，人员作业时未使用安全绳等，可能导致人员高处坠落。

3.2.7 安全管理方面的主要危险性分析

没有完善的安全管理组织机构和人员配置；没有健全的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程及完善的安全生产条件；主要负责人、安全管理人员、站长等未参加安全管理部门的培训并取得上岗证及其它从业人员未进行培训、教育并经考核就上岗；没有足够的安全投入和安全设施；未按国家有关标准、规范对安全生产进行监督与日常检查并记录在案；未制订事故应急救援预案等；均有可能导致事故的发生或发生事故后引起事故的进一步扩大和蔓延。

3.3 建设项目可能造成作业人员伤亡的其他危险和有害因素

3.3.1 火灾

由于油品的易燃易爆性、挥发性、易扩散流淌性、热膨胀性，在设备、管道异常或人员操作失误时造成油品泄漏，然后挥发在空气中，这种可燃混合油气遇到一定的能量或火源就会燃烧，而且会以泄漏处为源头，迅速扩大影响至整个站区及其周边区域。

一、容易产生泄漏的部位

（1）卸油口：汽车槽车因本身质量缺陷导致泄漏，如槽车罐体焊缝缺陷，接管变形破损，安全附件和计量装置不可靠等。卸液时耐油橡胶管老化或未接牢，突然破裂或脱落导致泄漏。卸油完毕后接口处残液流出。

（2）贮罐区：贮罐在制造、安装过程中可能存在质量缺陷，未按照制度作到定期清洗检修油罐，以及运行中出现异常现象得不到及时处理，从而发生贮罐破裂、腐蚀穿孔、接管断裂而导致泄漏。

（3）加油区：加油机及附件、管道系统的阀门、法兰等密封不好或填料缺陷，或因员工操作失误等易造成油品泄漏、漫油。

二、火源

（1）明火：机动车辆排烟带火，现场吸烟、违章动火等产生明火或散发火花。

（2）电气火花：电气设备、设施设计选型不当，防爆性能不符合要求，未采取可靠的保护措施，可能产生电弧、电火花等。

（3）静电火花：液体燃料在装卸输送过程中会因摩擦而产生静电，若防静电措施有缺陷，贮罐、容器、管道及各种金属设备、设施上积聚的静电荷与周围物体形成一定的电位差而放电产生静电火花。人体穿化纤衣服，在行走、工作、运动中因摩擦引起的静电放电产生火花。

（4）雷电：若防雷设施不齐全，防雷接地措施不符合要求，在雷雨天气里有可能因雷击引发火灾爆炸。

（5）碰撞摩擦火花：设备、设施与物料之间的碰撞、摩擦或机械撞击等产生火花也可能引发火灾爆炸。现场使用铁制工具或者操作工人穿带钉鞋，摩擦撞击都会产生火花。充灌作业时，气瓶与地面的撞击或摩擦产生的火花。

三、火灾产生的热辐射危害

火灾通过热辐射方式影响周围环境，当热辐射强度足够大时，可使周围物体燃烧或变形，强烈的热辐射可能烧毁设备并造成人员伤亡。热辐射产生的危害见表3-4。

表3-4  热辐射的不同入射通量所造成的损失

	入射通量

（kW/㎡）
	对设备的损害
	对人的伤害

	37.5
	操作设备全部损坏
	1%死亡/10s

100%死亡/1min

	25
	在无火焰、长时间辐射下，木材燃烧的最小能量
	重大损伤/10s

10%死亡/1min

	12.5
	有火焰时，木材燃烧，塑料熔化的最低能量
	1度烧伤/10s

1%死亡/1min

	4.0
	
	20s以上感受疼痛，未必起泡

	1.6
	
	长时间辐射无不舒服感


3.3.2 爆炸

1.爆炸危险区域

加油站的爆炸危险区域主要在加油区、油罐区（油罐、卸油点、通气管口）等部位。在这些部位不可避免有泄漏出来的油蒸气，一旦油蒸气达到燃烧爆炸范围时，明火、电气设备等产生的各种火花足以引起油蒸气与空气形成的爆炸性混合物的燃烧爆炸。在进入罐区或贮罐维修、检修时，如果积聚的油气未进行充分的通风换气或用惰性气体置换，再加上所使用的电气设备不具备防爆性能，则电气设备产生的火花也可能会引起油蒸气的燃烧或爆炸。加油站内的照明电气设备也是引起加油站燃烧爆炸事故不可忽视的一个原因。因此，爆炸危险区域的电气设备选型、安装、电力线路敷设等应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的要求，并符合电气整体防爆要求。

2.爆炸伤害

加油站发生爆炸事故时，爆破能量在向外释放时以冲击波能量、碎片能量和容器残余变形能量三种形式表现出来。后二者所消耗的能量只占总爆破能量的3～15%，大部分能量是产生空气冲击波。爆炸开始时产生的最大正压力就是冲击波的超压Δp，多数情况下冲击波的伤害破坏作用是由超压引起的。冲击波在传播过程中会对人和物造成不同程度的伤害，冲击波产生的高速气流及飞散物也会造成一定的伤害。冲击波超压对建筑物的破坏作用见表3-5，冲击波超压对人体的伤害作用见表3-6。
表3-5   冲击波超压对建筑物的破坏作用

	超压△p/MPa
	伤害情况

	0.005-0.006

0.006-0.015

0.015-0.02

0.02-0.03

0.04-0.05

0.06-0.07

0.07-0.10

0.10-0.20

0.20-0.30
	门窗玻璃部分破碎

受压面门窗大部分破碎

窗框损坏

墙裂缝

墙大裂缝，屋瓦掉下

房架松动

砖墙倒塌

防震钢筋混凝土破坏

大型钢架结构破坏


表3-6  冲击波超压对人体的伤害作用

	超压△p/MPa
	伤害情况

	＜0.02

0.02-0.03

0.03-0.05

0.05-0.1

＞0.1
	无伤害

轻微伤害

损伤人的听觉器官或产生骨折

损伤人体内脏或引起死亡

大部分人员会死亡


3.3.3 触电伤害

加油站有变配电设备和用电设备，如变电站、加油机、灯具等电气设备，如果电气开关，线路和用电设备绝缘不良或受潮漏电，人体一旦接触带电体，便会发生触电事故造成伤害。此外，不具有电气专业知识的人员去拆装、修理电气设备，工作不当时，也会发生触电事故。

3.3.4 车辆伤害

加油站位于公路旁，区域内若交通警示标志不明、车辆缺陷、车辆超载运行、制动失灵、违章超速行驶、进站车辆交通管理不力等均可能造成车辆伤害事故。

3.3.5 中毒危害

油品中的芳香烃、环烷烃，以及加入的各种添加剂，如抗爆剂、防锈剂、抗腐剂等都有一定的毒性。在清洗油罐时未清洗置换干净就进罐作业，造成人身中毒。

3.3.6 雷击、静电、电气火灾

防雷、防静电接地装置失效产生电火花，会导致油品燃烧或油气混合气爆炸；电气设施老化、绝缘破损、短路、私拉乱接、超负荷用电、过载、接线不规范、电器使用管理不当等易引起火灾。

3.3.7 物体打击和机械伤害

在设备的安装、运行、检修过程中，缺乏良好的防护设施，或者操作人员没有配备和正确穿戴必需的劳动防护用品，可能造成机械伤害物体打击事故，从而造成人员伤亡事故的发生。

3.3.8 噪声

加油机运行过程中产生的噪声不大，不会造成职业危害，站内噪声来源主要为进站加油车辆。

3.3.9 高、低温伤害

该地区极端高温超过40℃，夏季操作人员处在高温环境中，有可能导致中暑。冬季寒冷，加油区无法遮风，长时间工作易造成冻伤。冬天地面有可能结冰，行走时有滑倒的可能。

3.3.10 油品和油气对人体的危害

油品和油气中的烷烃致人体慢性损害，主要表现为：神经系统功能紊乱、血管紧张度降低、心动过缓等，急性中毒会使人处于麻醉状态进而窒息。油品易挥发，对人体影响较大。

3.4 危险源及危险和有害因素存在的主要作业场所

本项目主要危险、有害因素为火灾、爆炸。本项目危险、有害因素的分布情况见表3-7、3-8。
表3-7 主要危险有害因素

	序号
	危险有害因素
	危险部位
	可能造成后果

	1
	火灾、爆炸
	加油岛、卸油区、罐区、充电区
	人员伤亡、财产损失


表3-8 其它危险有害因素

	序号
	危险和有害因素
	主要存在场所
	可能造成后果

	1
	中毒、窒息
	清罐时、油罐区
	人员伤亡

	2
	车辆伤害
	加油区
	人员伤亡

	3
	触电
	配电房、充电设备
	人员伤亡

	4
	机械伤害
	加油区
	人员伤亡

	5
	噪声危害、高低温危害
	加油区
	职业病

	6
	高处坠落
	施工现场
	人员伤亡

	7
	物体打击
	施工现场
	人员伤亡

	8
	起重伤害
	施工现场
	人员伤亡


3.5 装置或单元的火灾危险性分类和爆炸危险区域划分

表3-9 火灾危险性分类和爆炸危险区域划分表

	序号
	名称
	火灾危险性类别
	爆炸危险区域等级
	备注

	1
	油罐
	甲类
	0区、1区、2区
	

	2
	加油机
	甲类
	1区、2区
	

	3
	通气管
	甲类
	1区、2区
	

	4
	卸油口
	甲类
	1区、2区
	


本项目的充电桩设置在露天室外，布置在辅助服务区内，与加油站爆炸危险区域的距离大于3米，符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）对充电设施与站内油罐、加油机等设施安全距离的要求。

详见附件：爆炸危险区域划分图

3.6 重大危险源辨识及划分等级

重大危险源辨识的依据为GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》。标准给出了物质的名称及其临界量。单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1、生产单元、储存单元内存在的危险物质为单一品种，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2、生产单元、储存单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。


[image: image6.wmf]1

/

...

/

2

2

1

1

³

+

+

+

+

=

n

n

Q

q

Q

q

Q

q

S


式中：

S——辨识指标。

q1，q2，…，qn——每种危险物质实际存在量（单位：吨）。

Q1，Q2，…，Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量（单位：吨）。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品的实际存在量按设计最大量确定。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218—2018），将本项目分为储罐区1个独立的单元进行辨识。

本项目汽油列入GB 18218－2018危险化学品重大危险源辨识范围，柴油[闭杯闪点＞60℃]未列入《危险化学品目录》（2015版），本项目涉及的危险物质的最大储存量及临界量见表3-10。

表3-10 加油站实际储存量和临界量

	序号
	单元
	危险化学品名称
	符号
	危险性分类
	临界量

t
	最大储存量

t
	备注

	1
	储罐
	汽油
	--
	--
	200
	81
	S1≈0.405


从上表可以看出，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018)进行辨识，本加油站储罐区汽油储存的总量不构成重大危险源。

3.7 重点监管的危险化工工艺辨识

《首批重点监管的危险化工工艺目录》规定了光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺为15种重点监管的危险化工工艺。

《第二批重点监管的危险化工工艺目录》规定了新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺为重点监管的危险化工工艺。

根据《首批重点监管的危险化工工艺目录》，《第二批重点监管的危险化工工艺目录》，本项目工艺过程只是加油、卸油工艺，不属于重点监管的危险化工工艺。

3.8 危险化学品长输管道的路由及穿跨越过程存在的危险源及危险和有害因素

危险化学品长输管道，是指穿越厂区外公共的危险化学品输送管道。本项目不存在危险化学品长输管道。

3.9 安全评价报告等报告的分析结果

3.9.1 辨识结果

根据建设项目的安全评价报告，主要分析结果如下：

（1）涉及的汽油属于危险化学品，故该项目属新建危险化学品经营项目，该单位属于危化品经营单位，汽油需办理危险化学品经营许可证。

（2）该项目在油品储存、装卸、加油、充电作业、检修或维修作业的过程中，存在的危险、有害因素有火灾、爆炸、油品泄漏、车辆伤害、触电、中毒、高处坠落和机械伤害。

（3）根椐《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识，该项目储存单元（油罐区）与生产单元（加油区）均未构成危险化学品重大危险源。

（4）针对该项目实际，评价报告从项目合法合规性、项目对外部环境影响、外部环境对项目影响、自然条件对项目影响及项目工艺设备情况及公辅工程匹配性等方面进行了评价，结果是基本符合国家相关法律、法规和标准的规定。

（5）评价报告从项目选址和总平面布置；主要技术、工艺和主要装置（设备）；防火防爆、电气安全、机械伤害防护、有害因素控制及安全管理、应急救援等方面提出了安全对策措施。该项目主要危险因素是火灾、爆炸，防火防爆安全对策措施希望引起建设、设计、施工方的充分重视。

3.9.2 设立安全评价结论

针对该项目潜在的火灾、爆炸、触电、中毒、油品泄漏危险性以及其他危险有害因素的实际情况，建设单位在采取本评价报告提出的安全对策措施后，该项目的危险有害因素可以得到有效控制，安全风险可接受，宁波市XX综合能源销售有限公司宁波市XX综合供能服务站设立符合安全要求。

3.10 根据设计过程开展的危险与可操作性（HAZOP）研究或其他安全风险分析，说明主要分析结果

本项目工艺生产过程不涉及重点监管危险化工工艺、首次工业化设计建设。

本项目带储存经营中涉及汽油为首批重点监管的危险化学品，故本项目对重点监管的危险化学品储存单元（埋地罐区）进行了危险与可操作性（HAZOP）分析。

HZAOP分析详见附件HAZOP工作分析表。

3.11 安全风险分析

本项目存在火灾、爆炸危险性，必须采取相应的危险控制措施，才能保证项目投产后的正常运行。在综合考虑了防火距离、消防措施等因素后，对项目的火灾、爆炸危险性只要采取相对应的安全对策措施和预防手段，就能控制生产中的危险状态，在正常生产情况下，这种危险程度是可以接受的。

设计充分考虑项目本身潜在的火灾、爆炸以及其它危险、有害因素，并严格按照有关标准、规范和本报告中所提出的对策措施进行设计、施工、安装、运行和管理，本项目能够满足加油站储存、经营成品油的安全生产要求。

3.12 毗邻在役装置的相互影响

本项目主要设施包括站房、配电房、罩棚、罐区等。

本项目所在的位置周边无重要建筑物，与周边建构筑物的防火间距符合标准规范要求，厂址选择符合《综合供能服务站建设规范》DB33/T 2136-2018(浙江省地方标准)与《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）。项目用地与北侧鄞州大道之间有埋地国防光缆，蒸汽管线、给水管道，废弃油管等管道。

本项目在施工建设时，由于施工时无法避免要进行动火、动土等作业，在这些作业中，如果对周边装置相互之间安全方面的预防措施不到位，打桩等震动，可能对相邻装置基础形成不良影响；形成的粉尘，可能对相邻装置的电力、通讯线路形成不良影响。施工期间的安全管理尤为重要。

企业在本项目生产过程中应当加强安全管理，同时，应落实相关的防火防爆安全设施。在此前提下，本项目对周边单位生产、经营活动的影响在可接受范围内。

4 设计采用的安全设施

4.1 工艺系统

4.1.1 工艺过程采取的主要措施
每个油罐在地面上各设置一个卸油接口，卸油接口上设置了球阀和快速接头及密封盖，采用密闭卸油方式。站内卸油采用平衡式密闭一次油气回收系统，卸油油气回收主管的公称直径为80mm。卸油油气回收管道接口采用自闭式快速接头。

每个油罐设置一个油品，采用潜油泵将油从油罐中抽出的的加油方式。站内设油气回收系统，4台加油机共用1根油气回收主管（其中一台全柴油油品），油气回收主管的公称直径为80mm。在加油机底部与油气回收立管的连接处，安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上设公称直径为25mm的球阀及丝堵。

卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，坡向油罐。油罐通气管横管、加油油气回收及卸油油气回收管道坡度为1%。卸油管道坡度为2‰。

4.1.1.1 防泄漏设施

（1）管道连接除与设备、阀门的连接采用法兰外，热塑性塑料管道连接采用电熔连接(电熔承插连接、电熔鞍形连接)。管道与金属管道连接，采用钢塑过渡接头连接。

（2）油罐采用卧式双层SF复合埋地罐，钢壁厚度为8 mm，钢罐外表面再覆上非金属材料，可以满足防腐与防渗的要求。

（3）加油工艺管道采用双层复合管道敷设，管道采用电熔连接。

（4）埋地油罐设置液位计和高液位报警。

（5）采取密闭卸油方式，卸油口设置快速接头，防止卸油时油品泄露。

（6）加油机下的供油管线上设置切断阀，加油软管上设置拉断阀，防止加油机因拉扯或碰撞而引起油品泄漏。

（7）进油管设置防溢阀，防止易燃物料冒罐。

（8）双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙相贯通。

（9）双层管道系统的最低点设检漏点。

（10）双层管道坡向检漏点的坡度不小于5‰，并保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现。

（11）卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度为1％。

（12）双层油罐、双层管道系统的渗漏检测采用在线监测系统。

4.1.1.2 防火、防爆措施

（1）埋地油罐进行防静电接地，防止静电积聚发生火灾事故。

（2）在埋地罐边及加油机边设置防火禁止标志。

（3）在卸油口边及加油边设置灭火器材，发生火灾时能够及时灭火。

（4）控制易燃液体的流速在安全流速以下。

（5）埋地汽油罐通气管口设置防雨阻火通气帽与机械呼吸阀，埋地柴油罐通气管口设置有防雨阻火通气帽。

（6）加油站除出入口侧外其余侧均设高2.2m实体围墙。

4.1.1.3 防爆措施

本项目爆炸危险区域内的电气设备采用防爆型电气设备，电气设备的防爆等级为Exd II BT4 Gb。爆炸危险区域范围见附图爆炸危险区域划分图。

4.1.1.4 防腐措施

（1）埋地钢管道经喷砂除锈处理后进行特加强级防腐，涂层结构：环氧富锌底漆两道--环氧煤沥青--玻璃丝布--环氧煤沥青--玻璃丝布--环氧煤沥青--玻璃丝布--两层环氧煤沥青，总厚度≥0.8mm。地上管道的防腐(室外)涂层结构：外涂2道30μm铁红酚醛防锈漆（底漆）——2道35μm各色纯酚醛磁漆（中间层）——2道20μm酚醛清漆（面漆）。总厚度大于170μm。

（2）钢结构构件均须喷砂除锈处理，不得以手工除锈（除镀锌铁件），洁度须符合规范Sa2.5级以上，除锈后刷环氧富锌底漆2道（厚度37.5μm×2）--中间漆刷环氧云铁中间漆2道（厚度37.5μm×2）--防火涂料（不应与中间漆发生化学反应），保证柱不小于2.5小时，梁不小于1.5小时屋顶承重构件不小于1.0小时。

（3）止水井外露部分（内侧）采用环氧富锌底漆2道--中间漆刷环氧云铁中间漆1道--聚氨酯面漆2道，颜色选用中灰。

（4）基础槽钢外露部分应刷环氧富锌底漆2道--聚氨酯面漆2道。

（5）油罐为正规厂家出品的成品油罐，具有相应的合格证明，外表层具有相应的防腐措施。

4.1.1.5 防毒

根据《危险化学品目录》（2015版）、《中华人民共和国监控化学品管理条例》进行剧毒化学品、监控化学品的辨识，本项目未涉及剧毒化学品和监控化学品。

4.1.1.6 其它措施

（1）埋地储罐进料从储罐顶部进料，进出料管线伸至储罐底部，距离罐底200mm。

（2）油罐车卸油采用密闭卸油方式，密闭卸油管道的操作接口处，设快速接头及闷盖。

（3）加油站设置一次、二次油气回收系统（预留三次油气回收系统），回收卸油及加油过程中产生的油气。

（4）油罐车卸油前，先熄火发动机，核对油罐车与油罐中油品的品名、牌号是否一致，接好静电接地线，各项准备工作检查无误后自流卸油；卸油时，站内工作人员做好现场车辆、人员的疏导工作。卸油完毕，排空余油，关闭阀门，撤除静电接地线，收整设备，并办妥交接手续。

（5）汽油与柴油卸油口采用不同的阴、阳接头，防止汽柴油卸错油。

（6）本项目采用的直流充电机具有将电网交流电能变换为直流电能，采用传导方式为电动汽车蓄电池充电的能力：具有根据电池管理系统提供的数据动态调整充电参数、自动完成充电过程的功能。具有判断充电机与电动汽车是否正确连接的功能，当检测到充电接口连接异常时，可立即停止充电。具有待机、充电、充满等状态的指示，能够显示输出电压、输出电流、电能量等信息，故障时可有相应的告警信息。具有实现手动输入的设备。具备交流输入过压保护、交流输入过流保护、直流输出过压保护、直流输出过流保护、内部过温保护等保护功能。具备本地和远程紧急停机功能，紧急停机后系统不可自动复位。

（7） 本项目压力试验使用洁净水。压力试验的环境温度不得低于5℃。

（8）所有压力测试必须由供货商认可的有资质的人员操作，并且要符合当地的法律法规。

4.1.2 正常工况与非正常工况下危险物料的安全控制措施

（1）泄压和止逆设施

在汽油通气管的顶部设带机械呼吸阀的阻火透气帽，呼吸阀的工作正压为2KPa～3KPa，工作负压为1.5KPa～2KPa，在柴油通气管的顶部设阻火透气帽。

（2）紧急处理设施

站内4台加油机底部进油管线上设剪切阀，如果加油机因拉扯或碰撞而移动，紧急切断阀上阀体会在剪切槽处断裂，阀门会自动切断燃油通路。

加油站按规范配备齐全的消防器材和个人防护器材，在站房内设置应急资料箱和医药箱，还配备必要的应急救护器材。

加油站设置紧急切断系统，能在事故状态下迅速切断加油泵的电源。紧急切断系统具有失效保护功能并只能手动复位。

4.1.3 采取的其他工艺安全措施

（1）油罐车卸油采用密闭卸油方式，设置汽油卸油油气回收系统。罐车卸油处的地坪设计为平坡。每个油罐在地面上各设置一个卸油接口，卸油接口上设置了球阀和快速接头及密封盖，采用密闭卸油方式。

（2）加油机采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不大于50L/min。每个油罐设置一个油品，采用潜油泵的加油工艺方式。

（3）汽油管和柴油管的通气管分开设置。通气管管口高出地面4.5m。柴油通气管上设置阻火透气帽，汽油通气管上设置带机械呼吸阀的阻火透气帽。汽油通气管主管公称直径为80mm，其余通气管公称直径为50mm。

卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，坡向油罐。油罐通气管横管、加油油气回收及卸油油气回收管道坡度为1%。卸油管道坡度为2‰。
（4）位于爆炸危险区域内的操作井或排水井均采取防渗漏和防火花的井盖。

（5）加油站内的工艺管道均按规定要求埋地敷设，且不通过站房等建（构）筑物。

（6）卸油管、卸油油气回收管、加油油气回收管和油罐通气管横管，均坡向埋地油罐。

（7）在加油机底部与油气回收立管的连接处，安装一个丝接三通用于检测液阻和系统密闭性的，其旁通短管上设公称直径为25mm的球阀及丝堵。

（8）本项目采用的直流充电机具有将电网交流电能变换为直流电能，采用传导方式为电动汽车蓄电池充电的能力：具有根据电池管理系统提供的数据动态调整充电参数、自动完成充电过程的功能。具有判断充电机与电动汽车是否正确连接的功能，当检测到充电接口连接异常时，可立即停止充电。具有待机、充电、充满等状态的指示，能够显示输出电压、输出电流、电能量等信息，故障时可有相应的告警信息。具有实现手动输入的设备。具备交流输入过压保护、交流输入过流保护、直流输出过压保护、直流输出过流保护、内部过温保护等保护功能。具备本地和远程紧急停机功能，紧急停机后系统不可自动复位。

4.2 总平面布置

4.2.1 建设项目与厂/界外设施的主要间距

本项目周边50m内无重要公共建筑。周边环境见下表。

表4-2汽油油罐、通气管管口、加油机与站外建、构筑物的防火距离一览表（m）

	站内汽油设备

站外建（构）筑物
	埋地油罐（二级站）
	加油机
	通气管管口

	重要公共建筑物
	35（－）
	35（－）
	35（－）

	明火地点或散发火花地点
	17.5（－）
	12.5（－）
	12.5（－）

	民用建筑物保护类别
	一类保护物
	14（－）
	11（－）
	11（－）

	
	二类保护物
	11（－）
	8.5（－）
	8.5（－）

	
	三类保护物（充电车位）
	8.5（49.31）
	7（17.08）
	7（52.76）

	
	三类保护物（配电房）
	8.5（43.90）
	7（16.36）
	7（47.43）

	甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类 液体储罐
	15.5（－）
	12.5（－）
	12.5（－）

	丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐
	11（－）
	10.5（－）
	10.5（－）

	室外变配电站
	15.5（－）
	12.5（－）
	12.5（－）

	铁路
	15.5（－）
	15.5（－）
	15.5（－）

	城市道路
	快速路、主干路

（北侧，鄞州大道）
	5.5（46.68）
	5（32.58）
	5（54.76）

	
	次干路、支路
	5（－）
	5（－）
	5（－）

	架空通信线（北侧8米高架空通讯线） 
	5（41.91）
	5（27.68）
	5（49.99）

	架空电力线路
	无绝缘层
	1倍杆（塔）高，且不应小于6.5m（－）
	6.5（－）
	6.5（－）

	
	有绝缘层（南侧24米高架空电力线）
	0.75倍杆（塔）高，且不应小于5m（32.65）
	5（52.77）
	5（35.55）


表4-3柴油油罐、通气管管口、加油机与站外建、构筑物的防火距离一览表（m）
	站内柴油设备

站外建（构）筑物
	埋地油罐（二级站）
	加油机
	通气管管口

	重要公共建筑物
	25（－）
	25（－）
	25（－）

	明火地点或散发火花地点
	12.5（－）
	10（－）
	10（－）

	民用建筑物保护类别
	一类保护物
	6（－）
	6（－）
	6（－）

	
	二类保护物
	6（－）
	6（－）
	6（－）

	
	三类保护物（充电车位）
	6（49.01）
	6（17.39）
	6（52.69）

	
	三类保护物（配电房）
	6（45.37）
	6（25.88）
	6（47.50）

	甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类 液体储罐
	11（－）
	9（－）
	9（－）

	丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐
	9（－）
	9（－）
	9（－）

	室外变配电站
	12.5（－）
	12.5（－）
	12.5（－）

	铁路
	15（－）
	15（－）
	15（－）

	城市道路
	快速路、主干路

（北侧，鄞州大道）
	3（43.56）
	3（32.58）
	3（54.48）

	
	次干路、支路
	3（－）
	3（－）
	3（－）

	架空通信线（北侧8米高架空通讯线） 
	5（38.78）
	5（27.68）
	5（49.69）

	架空电力线路
	无绝缘层
	0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m（－）
	6.5（－）
	6.5（－）

	
	有绝缘层（南侧24米高架空电力线）
	0.5倍杆（塔）高，

且不应小于5m（41.62）
	5（64.35）
	5（37.29）


注：1、（）外数据为规范要求数据，（）内数据为总平图上数据，（-）表示本工程在规范要求范围内无此项存在。

通过上表可知，本项目站内设施与站外建构筑安全间距能符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）的要求。

 根据业主提供的资料及现场查看，埋地国防光缆距最近的建构筑物安全间距内未设计有其他建构筑物和种植树、竹，满足《关于保护通信线路的规定》（国务院、中央军委  1982.09.20），第七条(5)条款：“不准在地下电缆两侧各一米范围内建屋搭棚、不准在各三米的范围内挖沙取土和设置厕所、粪池、牲畜圈、沼气池等能引起电缆腐蚀的建筑。在市区外电缆两侧各二米、在市区内电缆两侧各零点七五米的范围内，不准植树、种竹”的要求。

4.2.2 全站及装置（设施）平面及竖向布置的主要安全考虑

（1）本建设项目根据卸油、储油、加油、充电等需要，主要分为：卸油区、加油区、油罐区、充电区、辅助区。卸油区位于油罐区西侧；加油区主要由罩棚构成，罩棚下设4个加油岛，共设4台加油机；油罐设置在站房东侧，为绿化罐；充电区位于站区西侧，主要由充电车位、充电桩、整流柜等组成。设置1台 120kW充电桩整流柜、4台充电桩（建二留二）；站区功能分区明确，符合安全生产及正常运营要求。

（2）通气管设置于埋地油罐区，高出地面4.5m，汽油罐与柴油罐的通气管分开设置；黄沙箱、卸油口、计量间、消防间位于油罐区西侧位置，采用密闭卸油方式（已设卸油油气回收系统）；

（3）站区围墙采用2.2米高非燃烧实体围墙，除北侧鄞州大道侧外其余侧采用2.2米高非燃烧实体围墙。

（4）本项目场地比较平坦，采用平坡式竖向布置，站房内地坪高于室外场地100mm，站区道路中心标高比站外道路标高高出0.2米，坡度为0.25%，有利于排水、排淤。站区道路沿加油岛呈两组并排布置，直通站外道路，方便车辆进出。详见竖向布置图。

（5）本项目站前排水地沟采用素混凝土材质，地沟及盖板做法参照图集02J331，盖板荷载选用“汽车-20级”，最大可承受荷载40t。

4.2.3 平面布置的主要防火间距及标准规范符合情况

本项目主要建构筑物的防火间距均能满足规范的要求，详见下表4-3。

表4-4 本项目所涉站内建（构）筑物一览表（m）

	设施名称
	加油机
	汽油罐
	柴油罐
	汽油通气

管管口
	柴油通气

管管口
	油品

卸车点

	间距
	实际
	要求
	实际
	要求
	实际
	要求
	实际
	要求
	实际
	要求
	实际
	要求

	汽油罐
	/
	/
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	汽油通气

管管口
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	4.4
	3

	柴油通气

管管口
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	5.4
	2

	站房
	8
	5
	11.5
	4
	11.5
	3
	15
	4
	15
	3.5
	10.1
	5

	站区围墙
	/
	/
	3.7
	3
	3.7
	2
	6.4
	2
	6.1
	2
	/
	/


注：表格中的“要求”指GB50156－2012（2014年版）的标准值，“要求”中无数值的，则表示无间距要求。
小结：站内设施间的防火间距符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）的标准要求。

4.2.4 站区消防道路、安全疏散通道及出口的设置情况

（1）本项目站区分别设置入口和出口，入口和出口分开布置，与北侧的鄞州大道相连通，主要为机动车辆进出通道。

（2）综合供能服务站出入口处各设置一条减速防滑带、减速让行标识牌和警示桩\防撞墩。设置醒目的出入口标志灯箱指示牌，有利于引导车辆进出综合供能服务站。卸油时油罐车驶入站内北侧卸油区进行卸油，并设禁驶禁停交通标识和必要的安全隔离设施。

（3）综合供能服务站内罩棚布置于站区中间，且布置成长方形，罩棚下4个加油岛，分两排布置，设有4个加油车道。加油岛与站房最近距离8.00米，外侧加油岛与北侧绿化边线最近距离7.40米。加油机可同时为各种车辆加油。

（4）综合供能服务站内充电区域布置于站区东侧，共设置1台 120kW充电桩整流柜、4台充电桩（建二留二）。在周围绿化设置整流柜以及充电桩。

（5）本项目站区道路沿加油岛布置，道路宽度为8m，道路转弯半径为12m，站区出入口连通站外鄞州大道，方便消防车通行，满足消防需要。

4.2.5 竖向标高

本项目采用1985高程，其中场外进口道路标高2.90m、出口道路标高2.80m，室外地坪标高3.50m，站房地坪标高3.60m。详见竖向布置图。

4.3 设备及管道

4.3.1 压力容器、设备及管道设计与国家法规及标准的符合性

（1）根据实际油品的物理化学性质进行设备选型，企业根据所提供的设备型号选择合适的厂家，设备的选用保证有足够的机械强度、刚度、密封可靠性、耐腐蚀性及使用期限，设备、备件、材料进厂要进行严格的检查。

（2）选用设备的材料以及与之相匹配的焊料符合各种相应标准、法规和技术文件的要求。

（3）标准设备、管件、管道由具有相应生产资质的专业单位设计、制造，安装施工由具有相应资质的施工单位完成。

（4）工艺管线安全可靠，且便于操作。设计中所选用的出油管线材料采用HDPE-EVOH（高密度聚乙烯-乙烯/乙烯醇共聚物）专用双层输油管道；管径De63-50，电熔连接，执行标准：GB 15558.1-2015《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：管材》。卸油管道、通气管道及油气回收管采用无缝钢管，采用焊接；卸油管为DN80；一油气回收管为DN100；二次油气回收管管径DN80，三次油气回收回液管为DN50; 汽油油罐设有DN80通气管，柴油油罐设有DN50通气管；阀门采用等级为PN16的铸钢及铝合金阀门，三通球阀选用Q15F-16P；螺纹球阀选用Q11F-16P；法兰球阀选用Q41F-16P；压力表选用法兰闸阀Z41H-16P。法兰采用HG/T20592带颈平焊法兰，压力等级为PN16；垫片采用型号为304/FG，压力等级为PN25，垫片执行标准：HG/T 20609-2009《钢制管法兰用金属包覆垫片（PN系列）》。螺栓、螺母材质选用SS30408。

（5）油罐的接合管设置符合下列规定：

①接合管为金属材质。

②接合管设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管设在人孔盖上。

③进油管伸至罐内距罐底100mm处。进油立管的底端为45°斜管口。设δ=6mm的防冲板，尺寸不小于600mm，进油管管壁上无与油罐气相空间相通的开口。

④油罐的量油孔设带锁的量油帽。量油孔下部的接合管向下伸至罐内距罐底200mm处，并有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施。

⑤油罐人孔井内的管道及设备，保证油罐人孔盖的可拆装性。

⑥止水井内卸油管与油罐、潜油泵与双层热塑性塑料管之间均采用SUS 304不锈钢金属法兰软管过渡。

（6）汽油罐与柴油罐的通气管分开设置。汽油油罐设有DN80通气管，柴油油罐设有DN50通气管。

（7）汽油罐的通气管管口装设机械呼吸阀，机械呼吸阀的工作正压为2kPa～3kPa，工作负压为1.5kPa～2kPa。

（8）从事压力管道安装、改造、维修的单位，具有相应的特种设备许可证，压力管道须按规定到技监部门报备。

（9）加油工艺使用满足工艺要求的设备、管道，并定期检修、防腐，保证完好，杜绝物料的“跑、冒、滴、漏”。设备、管道配置有准确的监控仪表和完善的安全附件、防雷、防静电设施。

（10）站区内油品为易燃物料，设计中考虑设备、管道的防静电，防泄漏工作，以防设备、管道内油品泄漏与火花接触引起燃烧、爆炸。

（11）手动量油口导向管采用铝合金φ98×2，深至距罐底200mm，法兰连接处翻边安装，接合管上方设置双头法兰短管，长度600mm。

（12）本项目埋地油罐设置底板，底板设置防浮抱箍防止罐体起伏，罐池周边内填沙充实防止非金属外壁收到尖锐物体切割。

（13）本项目油罐采用为卧式双层SF复合埋地油罐，直埋于地下，油罐埋在地下水位较高的地带时，在空罐情况下，存在上浮的可能，同时也存在油罐和井盖承压无法满足实际需求要求，井盖进水，油罐腐蚀等可能，故采取以下安全对策措施：

①油罐底部设置底板并设置抱箍系统，防止油罐上浮。

②埋地油罐采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，油罐由建设单位委托双层罐生产厂商进行设计。油罐设计标准应符合《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3178-2015，由油罐供应商提供合格证及相应检测资料，并提供油罐承压实验数据。

③油罐的外表面采用玻璃纤维增强塑料，防腐蚀能力可达到加强级。

④油罐人孔井盖板采用液压翻盖型式，底座材质为5#角钢。

⑤油罐的人孔设操作井，井盖采用密闭不发火人孔井盖与井壁，由建设单位采购密闭式人孔井盖，密闭式人孔井盖密闭能力需保证外部液体无法通过井盖任何洞口或缝隙渗入人孔井内。

⑥双层罐抗浮

（1）罐底筏板基础持力层为2层粘土,其地基承载力特征值=60KPa。储罐吊装就位后，立即用清水灌满储罐，并保持储罐水平。油罐基础按相关规范做好地基验槽及基坑支护。

（2）油罐抱箍采用-80X8扁钢，一端用m30紧线螺栓(CO型)紧固,油罐每只罐设2道，抱箍的设置位置与罐内支撑位置对应。

抗浮计算：F浮=ρgV=10×1000×（30×4+50）=1700000N=1700KN

砼底板重量：G=130×0.40×26=1352KN

底板上黄沙重量：130×0.3×17+（130×2.9-170）×17=4182KN

底板上覆土重量：G=(130×1.30-17.28) ×18=2731KN

总重量：1352+4182+2731=8265KN

抗浮计算：8265/1700=4.9〉1.05  抗浮满足。

4.3.2 主要设备、管道材料的选择和防护措施

本项目主要设备材料选择详见表4-4，4-5，管道材料选择详见表4-6

表4-4 储罐一览表
	位号
	名称
	规格
	介质
	型式
	型式
	备注

	BB101
	柴油罐
	30m³（Φ2.6×9.8）
	柴油
	卧式双层SF复合储罐
	绿化罐
	新购

	BB102
	汽油罐
	30m³（Φ2.6×6.2）
	汽油
	卧式双层SF复合储罐
	绿化罐
	新购

	BB103
	汽油罐
	30m³（Φ2.6×6.2）
	汽油
	卧式双层SF复合储罐
	绿化罐
	新购

	BB104
	汽油罐
	30m³（Φ2.6×6.2）
	汽油
	卧式双层SF复合储罐
	绿化罐
	新购

	BB105
	汽油罐
	30m³（Φ2.6×6.2）
	汽油
	卧式双层SF复合储罐
	绿化罐
	新购

	容量小计
	150m³
	折TV=135m³
	


表4-5 机泵类规格表

	位号
	设备名称
	型式及型号
	流量

（m³/h）
	扬程（m）
	功率

(kW)
	数量

	AP001
	潜油泵
	富兰克林STP75B
	≥200L/min
	≥33m
	1.12
	1台

	AP002
	潜油泵
	富兰克林STP75B
	≥200L/min
	≥33m
	1.12
	1台

	AP003
	潜油泵
	富兰克林STPMVS2（变频）
	≥300L/min
	≥40m
	1.49
	1台

	AP004
	潜油泵
	富兰克林STP75B
	≥200L/min
	≥33m
	1.12
	1台

	AP005
	潜油泵
	富兰克林STP75B
	≥200L/min
	≥33m
	1.12
	1台

	AZ101
	加油机
	三油品六枪
	/
	/
	/
	1台

	AZ102
	加油机
	三油品六枪
	/
	/
	/
	1台

	AZ103
	加油机
	三油品六枪
	/
	/
	/
	1台

	AZ104
	加油机
	三油品六枪
	/
	/
	/
	1台


表4-6 主要管道一览表

	序号
	名 称
	规 格
	工作温度（℃）
	工作压力（MPa）
	设计温度（℃）
	设计压力（Mpa）
	材料选用压力等级（Mpa）
	材质

	1
	加油管道
	De63/50（Dn40）
	常温
	0.35
	50
	0.4
	PN1.6
	双层复合管

	2
	卸油管道
	DN80
	常温
	常压
	50
	0.4
	PN1.6
	无缝钢管

	3
	汽油通气管
	DN80
	常温
	常压
	50
	0.4
	PN1.6
	无缝钢管

	4
	柴油通气管
	DN50
	常温
	常压
	50
	0.4
	PN1.6
	无缝钢管

	5
	一次油气回收管
	DN100
	常温
	常压
	50
	0.4
	PN1.6
	无缝钢管

	6
	二次油气回收管
	DN80
	常温
	常压
	50
	0.4
	PN1.6
	无缝钢管

	7
	三次油气回收管
	DN50
	常温
	常压
	50
	0.4
	PN1.6
	无缝钢管


设计压力：0.4MPa；

设计温度：50°C(工作温度为常温)；

操作压力：输油管道为0.35MPa；卸油管道、油气回收管道及放空管道为常压。

本项目输油管道采用HDPE-EVOH（高密度聚乙烯-乙烯/乙烯醇共聚物）专用双层输油管道；管径De63-50，电熔连接，执行标准：GB 15558.1-2015《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：管材》。管道为不导静电热塑性塑料管道，主体结构层的介电击穿强度大于100kV。

压力管道辨识结果：本项目输油管道操作压力为0.35MP，管径De63/50（Dn40）管道，针对8枪及以上的加油机油品采用2HP变频的潜油泵，配备2路De63/50管道。其余管道为常压。本项目带压力的管道均为Dn40，本项目不涉及压力管道。

4.4 电气

4.4.1 供电电源、电气负荷分类、应急或备用电源的设置

本项目电源进线为10KV，由市政电网引入至配电房，配电房内设置一台400KVA干式变压器。信息系统设置不间断EPS或UPS电源。站内设置紧急切断系统，在收银台便于工作人员操作处设置紧急切断按钮。

本项目用电负荷三级，站内的充电桩、照明、动力、空调等用电计算负荷：总计约160.50kW。其中：充电桩120KW，照明11.5KW，动力用电11 kW，空调12KW，UPS电源6KW。

变压器变供电至充电整流柜及站房配电间内的配电总柜；站房配电总柜供电至照明总箱、动力配电箱、站房空调室外机及UPS电源箱；站房照明箱、室外照明箱、应急照明箱由照明总箱供电。

在站房及罩棚设置应急照明，在站房走廊设置疏散指示灯，应急照明采用带蓄电池的应急照明灯、发生火灾或事故时自动启动，应急时间大于60min。

4.4.2 按照爆炸危险区域划分等级和火灾危险场所选择电气设备的防爆及防护等级

（1）加油机爆炸危险区域说明：加油机壳体内部空间划分为1区；以加油机中心线为中心线，以半径为3m的地面区域为底面和以加油机顶部以上0.15m半径为1.5m的平面为顶面的圆台形空间划为2区。

（2）油罐爆炸危险区域说明：罐内部油品表面以上的空间划分为0区；人孔井内部空间、以通气管管口为中心，半径0.75m的和以密封卸油口为中心，半径为0.5m的球形的划分为1区；距人孔井外边缘1.5m以内，自地面算起1m高的圆柱形空间，和以通气管管口为中心，半径为2m的球形空间，以及以密封卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间划分为2区。

（3）加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具，选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具，选用防护等于不低于IP44级的照明灯具。

（4）爆炸危险区域内的电机，主要为加油区的加油机电机，油罐高位报警等，防爆等级为dIIBT4。

4.4.3 防雷、防静电接地设施

（1）综合供能服务站防雷等级为二级；

（2）所有爆炸危险环境的装置及其建构筑物均属第二类防雷建筑物，在罩棚及屋顶设∅12镀锌圆钢接闪带作接闪器，设置不大于12m*8m网格进行保护。非爆炸危险环境的生产装置及其建构筑物均属第二类防雷建筑物，设置避雷针和避雷网联合保护；

（3）加油机接地：将接地干线-40×4热镀锌扁钢引至加油机内，高出加油岛上表面200mm，采用BRV-16m㎡铜芯线将加油机内部接地螺栓与接地干线连接。机体和其内零部件，油管及电缆保护管都就近与接地干线做可靠电气连接； 

（4）油罐接地：油罐作直击雷和感应雷防护，每个油罐至少两点与主接地干线连接，连接处设置断接卡。接地干线引至操作井内与油管、电缆保护管做电气连接。其高出地面的量油孔、通气管、阻火器等附件之间做电气连接并与油罐的接地共用一个接地装置，防止雷电反击火花造成雷害事故；油罐区设置接地极，接地极垂直打入地中，接地极顶端距室外地坪1m，接地极间距以5m为宜，接地极采用热镀锌角钢L50×50×2500，室外接地线采用热镀锌扁钢-40×4，埋在土壤中的接地装置，其连接均采用焊接，焊接处需做防腐处理；

（5）综合供能服务站的油罐车卸车场地，设卸车时用的防静电接地装置，并设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地报警仪；

（6）凡平时不带电而事故时可能带电的电气设备金属外壳均应可靠接地。电缆桥架、支架、电缆管线、电气设备金属外壳、铠装电力电缆外皮均应可靠接地。工艺设备的金属外壳、金属构架、钢制管道等均应可靠接地，油罐出口法兰、卸油孔阀门、法兰要加跨接线 ，平行管线要加焊跨接线；

（7）加油区立柱外包装预留防雷接地断接卡检测口，油罐区防雷接地断接卡集中设置。

（8）在每个配电箱，包括零管系统各安装防浪涌保护器。

（9）防静电接地、防雷接地及电气接地、消防接地共用接地装置，并构成全站接地网，接地电阻不大于1欧姆。

（10）项目完成后应请有资质的单位对防雷（防静电）设施装置进行实地检测，并取得合格的防雷、防静电检测报告。

（11）电气装置的外露可导电部分、电缆钢铠层、配线钢管、路灯金属灯标以及需要做防静电接地的设备、管道等均通过接地干线可靠接地。

（12）道路照明电缆采用铠装电缆距路肩0.5米与道路平等直埋敷设。过马路穿镀锌钢管保护。

（13）在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5 个时，可不跨接。

 (14）槽罐车往储罐卸液时，罐车先静置一定时间再卸液。槽罐车卸车处设置临时接地极。

（15）本工程采用TN-S保护接地系统,电源进线处PE线重复接地。进出建筑物的电缆金属外皮在入户处接入总等电位接地系统。接地连线利用所设专用接地线，将所有电气设备的金属外壳，插座接地孔可靠接地。

4.5 自控仪表及火灾报警

4.5.1 应急或备用电源、气源的设置

站内信息系统设ups（2kvA）不间断供电电源。

4.5.2 自动控制系统的设置和安全功能

本综合供能服务站设有综合供能服务站管理系统，该系统包括油品服务器、后台管理服务器、液位监测系统、前台收银电脑、发卡充值电脑及其他智能终端。

（1）液位监测系统

油罐液位监测系统需达到对油罐液位数据的实时动态监测及对油品进、存的自动计量和数据管理并能实现综合供能服务站油品销售损益分析、罐容积表自动校正、高低液位报警等功能。

液位计选用磁致伸缩液位计， 不锈钢杆式探棒，ABS浮球，防爆等级ExdⅡBT4， 输出信号：4～20mA DC信号。

液位控制器选用可同时监测5具油罐液位，带声光报警，通讯接口为RS232或RS485，供电电源为220VAC，50HZ。

液位计控制电缆选用铜芯聚乙烯绝缘分屏总屏聚氯乙烯屏蔽软电缆，站内采用穿DN25镀锌钢管直埋敷设方式，埋深不应小于0.7m。

（2）渗漏检测系统

渗漏检测系统包括渗漏检测仪及渗漏报警器。站内设置1套渗漏检测系统控制台，用于监测热塑性塑料双层管道及双层油罐有无渗漏。渗漏监测仪放置在油罐一体式人孔井，渗漏报警器安装在营业厅墙面。渗漏监测仪至渗漏报警器间控制电缆选用铜芯聚乙烯绝缘分屏总屏聚氯乙烯屏蔽软电缆。

（3）油气回收在线检测系统

本次设计预留设油气回收在线检测系统设备接口，预留加油机、卸油口、通气管至机柜间油气回收在线检测控制器的控制电缆。

4.5.3 控制室的组成及控制中心作用

本建设项目为二级加油站建设项目，生产控制、消防控制、应急控制过程简单。主要控制设备为电脑，设罝在值班室内。其主要作用是对油罐液位进行监控及报瞥。

4.5.4 监控系统

站内设置电视监控系一套，监控清晰度不小于200万像素，一般图像保持7×24小时，关键部位（岗位）图像记录保存30×24小时，在防火防爆场所选用防爆型视频监控设施和录像设备。总共设置14台摄像头，营业厅5台、加油区6台、卸油口1台防爆摄像机、出入口2台。

4.5.5 其他安全措施

4.5.5.1 仪表供电、防雷及接地

①仪表供电

液位控制器及渗漏报警器安装在机柜间墙面，采用UPS供电，供电电源为220VAC，50HZ。

供电范围主要是弱电集成柜，在外电源断电的情况下，UPS能保证控制系统0.5h的正常工作。

②接地

油罐液位计及渗漏检测设备接地采用黄绿色导线连接至接地扁钢处，接地电阻不大于1Ω。

③防雷

在液位计至液位控制器、加油机至前庭控制器电缆末端设置浪涌保护器。

4.5.5.2 重点监管危险化学品自动化控制

本项目涉及的重点监管危险化学品为汽油。

埋地油罐带有高液位报警功能的液位计（油料达到油罐容量的90%时，触动发出高液位报警信号），并将液位信号远传至站房内监控系统。油罐内进油管设置防溢阀，油料达到油罐容量的95%时，自动停止油料进罐。

4.6 建构筑物

4.6.1 说明防火、防爆、抗爆、防腐、耐火保护等设施

（1）站房

本项目站房为二层框架结构，建筑面积396.00㎡，其中一层包括营业厅、卫生间、配电房、工具间等，层高3.50米。二层包括办公室、站长室、卫生间、备餐间等，层高3.30米。

耐火等级为二级，站房为一个防火分区。一层营业厅设2个直通室外的安全出口。每层建筑面积均小于200平方米，且第二层的人数＜50人，设1个疏散楼梯。一层营业厅任一点至最近安全出口的直线距离小于30m。二层直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不超过20m。二层房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离不大于22m。疏散走道净宽＞1.1m，疏散楼梯梯段净宽＞1.1m，疏散门净宽不小于0.9m。窗槛墙高度1.2m。每层均设2个消防救援口，尺寸位置满足要求。一层营业厅建筑面积＞100平方，采用自然排烟方式，排烟面积不小于房间建筑面积的2%。站房外墙保温材料燃烧性能等级为A级，屋面保温材料燃烧性能等级为B1级。罩棚屋面保温材料燃烧性能等级为A级。

本项目站房抗震设防烈度为6度，抗震等级提高一级，抗震等级为三级；屋面采用现浇钢筋砼屋面板。

正面采用玻璃幕墙加铝板幕墙相结合，其余面采用真石漆与沟缝相结合的处理手段，体现了现代建筑简洁大方、沉稳的性格，造型和色调上给人一种清新明快的感觉，可以起到提高企业形象的作用，规划建筑与周围环境相协调，建筑物立面风格新颖、美观大方，并满足城市景观要求。

（2）罩棚

罩棚为混凝土柱，轻钢屋面结构，占地面积为304.50㎡，投影面积610.00㎡，罩棚总高8.80 m（室外地坪至罩棚上沿）净高 7.60 m（室外地坪至罩棚下沿）。罩棚顶面使用年限相较传统彩钢板。罩棚棚体为规则对称长方形，罩棚采用有组织排水，落水管沿罩棚柱中心排到站区排水管线。耐火等级为二级，本项目罩棚抗震等级为三级。

罩棚檐面为蓝色铝塑板（双面铝，总厚4mm），双色拼粘标识、黑色字和白色杠为亚克力吸塑成型，内置LED灯、局部照明。

罩棚立柱做外包装，包装材料采用铝塑板和圆角铝型材。3）一体化砖砌卸油房

（3）新建一体化砖砌卸油房，砌体结构，高度2.10m，耐火等级为二级，内设黄沙间，卸油间，计量间，消防间。地面采用乳白色抛光耐磨地砖，内墙采用白色内墙釉面亚光瓷砖，顶棚采用蓝色乳胶漆，外墙采用白色乳胶漆。

卸油间标明卸油管对应油品种类。汽、柴油接管分别涂油品标识色（98#汽油为蓝色、95#汽油为绿色、92#汽油为红色、柴油为黑色）。

（4）新建配电房一座，占地面积：54.00平方米；建筑面积：54.00平方米；建筑层数：一层；建筑高度： 5.28m。建筑结构形式为框架结构；建筑类型为工业建筑；耐火等级为二级。变配电房为一个防火分区，设2个直通室外的安全出口，设2个消防救援口，尺寸位置满足要求。

本项目主要装置建构筑物的结构类型及耐火等级表等详见“主要建构筑物一览表”：

表4-7 主要建（构）筑物一览表

	序号
	建构筑物名称
	占地面积
	建筑面积
	耐火等级
	火灾危险性类别
	备注

	1
	站房
	396.00
	396.00
	二级
	/
	

	2
	加油区（罩棚）
	304.50
	304.50
	二级
	/
	

	3
	配电房
	54.00
	54.00
	二级
	/
	


4.6.2 通风、排烟、除尘等设施

项目基本采用自然通风，仅站房内有人员的场所设置分体式空调设备，不涉及排烟与除尘。

4.7 其他防范设施

4.7.1 防洪、防台风、防地质灾害、抗震等防范自然灾害的措施

当地的自然条件主要包括气温、风、雷电、地震、地质条件等可能对本项目造成影响，具体防范措施如下：

（1）气温：该项目中汽油罐对气温有一定的要求，但当汽油罐埋地处理后，要求降低很多，因此该项目对气温条件的要求并不是非常的苛刻。该项目所处地域历年平均气温为16.0℃，年最高气温40.5℃，年最低气温-12.4℃。年最高气温40.5℃，已经超过了汽油的闪点温度，因此在高温时，易发生火灾的危险。

防范措施：在运行过程中遵守有关规范及操作规程，对操作人员进行上岗培训；控制火源，严禁烟火能有效控制高温天气的危害。

（2）风：风对本工程投产运营过程中安全性的影响，主要是由于汽油的无组织排放或事故状态下的泄漏，风向加速向外扩散，从而使其到达较远的区域，这种情况对安全的影响较大。

防范措施：按有关规范进行总平面设计，设备设施考虑台风的风载荷，能控制台风等天气危害；在站内高点设置风向标识，以便在事故状态下能向上风向疏散。

50年一遇的基本风压：0.60kN/㎡，100年一遇的基本风压：0.70kN/㎡，地面粗糙度：B 类，风载体形系数：1.30。

50年一遇的基本雪压：0.30kN/㎡，100年一遇的基本雪压：0.35kN/㎡。

（3）雷电：本项目所在地夏季多雷暴，雷暴天气可能使加油站设施遭受到雷击，有引发火灾或建筑物损坏的危险。

防范措施：因此各类建（构）筑按照《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010的要求进行防雷接地设施设计，即可消除雷电对本项目的影响。

（4）地震：本地区境内无地震区域，基本抗震烈度为Ⅶ度。

防范措施：本工程抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第一组。场地类别IⅣ类，场地特征周期0.65s。

（5）地质条件：场地地势较为平坦，未发现不良埋藏物及不良工程地质作用。

防范措施：该项目在做好罐区、站房等基础后，根据本区域的历年情况，做好沉降观测工作；油罐、潜油泵与双层热塑性塑料管之间均采用SUS 304不锈钢金属法兰软管过渡。

4.7.2 控制基础不均匀沉降措施

根据岩土工程勘察报告，针对不同地质情况采用适当的油罐基础，同样对承载力不足的地基进行处理，提高地基土承载力，避免加油站投入使用后油罐基础发生不均匀沉降，从而导致油罐倾斜，甚至管线变形、拉裂、渗漏等情况发生。

在埋地卧式储油罐安装完成后，进行油罐基础沉降试验和检查，确保基础沉降量在规定范围内。

结构设计措施：在结构概念设计中将建筑、结构的平、立面按规划形体设计，使结构主要受力构件负荷均匀，并同时在抗震概念设计中采取站房底层角柱与楼梯间短柱全长加密，从而提高上部结构的刚度，使结构地基受荷均匀，防止基础不均匀沉降。

4.7.3 防噪声、防灼烫、防护栏、安全标志、风向标的设置等

防噪声

本项目不存在噪声污染。

4.7.3.1 防灼烫

本项目不存在灼烫伤害。

4.7.3.2 防护栏

加油岛外缘靠出入口侧设置防撞柱子，侧面用5mm厚的钢板围护，钢板表面涂150mm宽、右倾斜60°角黑黄相间反光漆斜杠，用DN25镀锌钢管护角。保护加油设施；通气管口位于储罐区上部，考虑卸油槽罐车安全，周边设置防撞围栏，并上涂明显警示色。

4.7.3.3 安全标志

（1）安全警示标志

本项目作业场所按照CB16179、GB15630规定设置安全标志。以下情况须设“禁止标志”：

①本项目出入口及周边、作业防火区内，选用“禁止烟火”、“禁止使用手机”标志；

②作业场所动火时，选用“禁放易燃品”、“禁止烟火”、“禁止使用手机”标志；

③可能产生静电会导致火灾爆炸危险场所，选用“禁止穿化纤服”、“禁止穿带钉鞋”标志。

④可能产生火灾爆炸危险作业场所，选用“禁止穿带钉鞋”标志；

（2）以下情况须设“警告标志”：

①加油作业场所，选用“注意安全”、“当心爆炸”、“当心火灾”、 “当心车辆”标志；

②可能产生触电危险的配电间和电气设备，选用“当心触电”标志；

（3）以下情况须设“指令标志”：

①本项目出入口放置“入口”、“出口”标志；

②卸油作业时加油站出入口放置“暂停营业”；

③有限空间作业场所，选用“必须戴防毒面具”、“禁止烟火”、“注意安全”；

（4） 安全标志的规格与设置位置、高度、观察角度等符合GB1617779、GB15630的规定。

4.7.4 个体防护装备的配备

加油站按规范配备齐全的消防器材，在站房内设置应急资料箱和医药箱，还须配备必要的应急救护器材。个人防护器材配备情况见附件安全设施一览表。

4.7.5 采取的其他安全防范设施

4.7.6 紧急个体处置设施

在站内放置便携式应急照明灯2盏、防爆手电筒1只和若干防护服、安全帽，并在站房内设置医药箱和应急资料箱。

在站房的营业厅及罩棚设置应急照明，照度不小于正常照明照度的50%，灯具选用自带蓄电池的应急荧光灯连续供电时间不少于60min。应急照明（自带蓄电池），采用专用回路配电并采用耐火或阻燃导线穿经阻燃处理的硬质塑料管暗敷设于不燃烧体的结构层内。

4.7.7 灭火设施

（1）油罐区灭火器配置

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156-2012（2014年版）规定，柴油罐容积可折半计入油罐总容积，本综合供能服务站油罐总容积为135m³，属于二级综合供能服务站，油罐为地下储罐。加油区内灭火器材配置根据GB50156-2012（2014年版）《汽车加油加气站设计与施工规范》10.1.1中规定，在综合供能服务站场地内设置1只35kg推车式干粉灭火器，消防器材箱内灭火毯5块等消防及工具；在消防沙箱内装有不少于2立方米的沙子。

（2）站房灭火器配置

根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005中的规定，站区内的站房危险等级为严重危险级，属A类火灾，根据规范要求在站房营业厅、配电间等内分别设置5kg手提式干粉灭火器。

（3）罩棚灭火器配置

根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005中的规定，罩棚危险等级为严重危险级，属B类火灾，加油机灭火器材配置根据GB50156-2012（2014年版）《汽车加油加气站设计与施工规范》10.1.1中规定，为每两台加油机设置2只5kg手提式干粉灭火器，共计6只。

（4）充电区灭火器配置

根据《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014规定，在充电区设置1只35kg推车式干粉灭火器。

4.7.8 油罐防浮

罐底筏板基础持力层为2层粘土，其地基承载力特征值=60KPa。储罐吊装就位后，立即用清水灌满储罐，并保持储罐水平。油罐基础按相关规范做好地基验槽及基坑支护。

油罐抱箍采用-80X8扁钢，一端用m30紧线螺栓(CO型)紧固，油罐每只罐设3道，抱箍的设置位置与罐内支撑位置对应。

4.7.9 地下水日常检测

本项目加油站处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区外，在油罐区设地下水位监测管，地下水检测井结构采用一孔成井工艺，加油站投入使用后由站内监测人员每周检测一次。

4.7.10 天然气管道后果区识别与管理

依据《油气输送管道完整性管理规范》GB32167-2015的第6.1.2中表2识别，本项目输气管道为Ⅱ级后果区（除三级、四级地区外，管道两侧各200m内有加油站、油库等易燃易爆场所）。

建设期识别出的高后果区应作为重点关注区域。运营阶段应将高后果区管道作为重点管理段。试压及投产阶段应对处于高后果区管段重点检查，制定针对性预案，做好沿线宣传并采取安全保护措施。各有关企业要组织督促所属油气输送管道企业依据人员密集型高后果区风险评价报告，及时维修维护或更新有缺陷的设备设施，提高管道本体及附属设施安全可靠性。要严格执行国家法律法规、标准规范和有关规定，防止油气输送管道与市政地下管网、公路、桥梁、航道相互交叉、穿（跨）越时形成安全隐患。要采取提高日常巡护频次、加密设置地面警示标识、安装全天候视频监控等人防、物防、技防措施，及时阻止危及人员密集型高后果区管段安全的违法施工作业行为。要组织排查油气输送管道途经容易发生崩塌、滑坡、塌陷、泥石流、地面沉陷等地质灾害地段的安全风险和隐患，获取掌握地质灾害预警信息，因地制宜采取治理避灾措施，及时降低风险、消除隐患，最大限度地减少地质灾害对油气输送管道安全运行的影响。要加强相关人员岗位技能培训和考核，实时进行泄漏监测，及时发现并有效处置油气输送管道泄漏事故事件。

应建立第三方施工管理程序。任何管道交叉处或管道中心线两侧5m内的施工活动都应纳入第三方施工管理程序，按照有关要求办理相关手续，对5m范围外可能对管道造成影响的施工也宜密切关注。对已与第三方建立联系的施工，如施工活动侵入了管道通行带，应在施工活动开始前对管道准确定位，设置临时标识，并在施工活动损坏或覆盖标识后及时维护，直到施工活动结束。

应与施工活动方建立联系，并签署管道保护协议。施工时管道企业有人现场监护。通过巡线、管道周边信息排查及其他可能的方式预防打孔盗油等故意破坏的发生。参照风险评价报告的风险信息进行公众宣传，公众宣传按SY/T6713执行。应向公众提供管道企业联系方式，如电话号码、电子邮箱等。

应采用管道泄露监测或安全预警系统等防范措施。

4.7.11 加油站卸油的安全措施

加油站接卸油作业必须严格执行重大作业接卸油管理制度（卸油十步法）。根据油罐车和加油站的卸油作业时的风险因素，加油站需落实引车到位，司机拔出车钥匙，在车轮下放置三角木，罐车顶拉好护栏；接下来，连接静电接地线；做好卸油前的安全防护措施，摆好警戒线、警戒牌、消防器材，穿戴好个人防护用品；做好卸油过程的安全巡查，监护现场，不得闲杂人员出入等安全措施。

4.7.12 安装油罐的安全措施

开工前进行安全技术交底，并对施工方相关作业人员、监护人员进行安全教育和培训，经考核合格后方可上岗从事作业；

油罐安装前对油罐基础周围进行检查。场地是否平整，符合施工条件；施工设备安全检测是否合格；防火设备以及措施是否齐全；是否有现场人员监督施工。  

根据土质类别进行放坡或支护，做好防土方坍塌措施,避免造成事故发生。土方堆放距坑边大于0.8米，土方高度小于1.5米，避开消防与应急通道。

员工进入现场必须戴好安全帽、扣好帽带，并正确使用个人劳动保护用品。金属容器内或潮湿的场所工作时，使用的照明工作灯应为12V，环境较干燥时电压也不能超过36V。

安装油罐前严格审查施工单位资质，并与施工单位签定安全文明施工协议。安装油罐前明确划分施工区域，并设立醒目的施工标牌和警戒围护。施工单位与建设单位应共同编制施工方案。该方案中包括施工安全管理、职责与义务、现场监护方案、事故应急处理等内容，并制定出切实有效的对策措施，以保障施工过程的安全

施工单位编制施工初步设计，并在油罐安装前进行设计交底和技术交底。

油罐运输过程中轻拿轻放，避免对油罐进行损伤。

4.7.13 吊装作业的安全措施

业主单位应与施工单位签订安全责任书，明确双方安全责任；对施工单位资质、特种作业人员资质证书查验、复印、存档；在吊装作业区域设置安全警示标志、安全警示围栏，防止无关人员进入吊装区域；夜间吊装作业须有足够照明，遇暴雨、大雾及6级以上大风等恶劣气象条件，须立即停止吊装作业；

严格执行“十不吊”即：

①指挥信号不明或乱指挥不吊；

②超负荷或物件重量不明不吊；

③斜拉重物不吊；

④光线不足，看不清重物不吊；

⑤重物下站人不吊；

⑥重物埋在地下不吊；

⑦重物紧固不牢，绳打结，绳不齐不吊；

⑧棱刃物件没有放垫措施不吊；

⑨安全装置失灵不吊；

⑩重物超过人头不吊。

4.7.14 地下水日常检测

本项目加油站处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区外，在站区设1个地下水位监测管，地下水检测井结构采用一孔成井工艺，加油站投入使用后由站内监测人员每周检测一次。

4.8 事故应急措施及安全管理机构

4.8.1 应急救援组织或应急救援人员的设置或配备情况

4.8.1.1 应急救援组织

制定事故应急救援预案的原则是“以防为主，防救结合”，做到“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”。

根据《危险化学品事故应急救援预案编制导则》，《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》，本综合供能服务站成立应急救援指挥机构，并制订化学品事故应急救援预案，预案明确主要负责人及有关管理人员、现场指挥人；明确主要职责，包括对外联络方式、处理措施、详细的演练计划。

1.救援组织机构组成

为能有效应对和处置生产过程中火灾、爆炸、泄漏、中毒等突发事故，在供能站内部设置突发事故应急救援指挥部，应急组织由安全管理人员及站区工作人员组成，其中救援组长由供能站站长担任，成员由各班组人员组成。根据突发事故应急救援预案的要求，指挥各小组对发生的事故实施救援行动。该站区救援组织机构与加气站救援机构联动。

2.应急救援人员的设置

组长的责任

根据突发事故应急救援预案的要求，指挥各小组对发生的事故实施救援行动。负责应急救援的演练和事故救援的全面组织工作及事故救援现场指挥部署工作。

安全管理员的责任

负责应急预案的修订和完善。

负责救援队伍的组织和督促救援各项工作的准备。

组织救援预案的演练。

发生事故时，组织各小组实施救援行动，并及时向上级有关部门及领导进行汇报，向附近相邻单位通报事故情况，必要时向公安、消防、医疗部门发出救援请求。

组织调查事故发生原因，总结事故经验教训，制订防范措施。
4.8.1.2 应急救援器材的配备情况

根据《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院352号令）、《生产作业现场应急物资配备选用指南》，本综合供能服务站配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，详见表4-9。

4.8.1.3 物料泄漏事故的应急措施

人员迅速撤离泄漏污染区至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防服。尽可能切断泄漏源，防止其进入下水道等限制性空间。小量泄漏：用砂土、垤石、其它惰性材料吸收，也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，或其它相容性物料进行处理，处理后的洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。
4.8.1.4 火灾事故的应急措施

火灾和其它事故往往是互为因果先后发生的。其应急措施要求如下：

（1）埋地油罐区发生火灾要立即组织扑救，尽量利用罐区附近的消防设施将火灾消灭在初始阶段。

（2）立即停止埋地储罐的进出料。

（3）用最快速度切断易燃易爆物的来源，隔离着火区和着火的管线、设备。

（4）及时报警。

4.8.1.5 电气火灾的抢救、救援方法

扑救电气火灾时，应首先切断电源。切断电源时，应严格按照规程要求操作，避免人员触电事故发生：

（1）火灾发生后，由于潮湿及烟熏等原因，电气设备绝缘已经受损，所以在操作时，应用绝缘良好的工具操作。

（2）选好电源切断点。切断电源的地点要选择行当，若在夜间切断电源时，应考虑临时照明电源问题。

（4）若需剪断电线时，应注意非同相电源应在不同部位剪断，以免造成短路。剪断电线部位应选有支撑电线的地方。

4.8.1.6 消防队伍、医疗机构的依托或者建设情况

本项目外部依托的消防机构为特勤消防大队轨道中队，距离约1.1m，到达时间约15分钟。

4.8.2 说明发生事故时，可能排放的最大污水量及防止排出厂/界外的事故应急措施

本项目发生事故时，可能排放的污水主要有站区地面冲洗产生，加油站进出口处设置一条排水明沟，地面受污染雨水经过地面散排至明沟后在最低点接入隔油池。

站房生活污水经化粪池预处理后与经过隔油池预处理的地面受污染雨水汇合，经过水封井，最终进入市政污水管网。

4.8.3 对安全管理机构设置及人员配备的建议

4.8.3.1 对建设项目投入使用后设置安全管理机构及其职责的建议

本项目投入使用后设置劳动安全卫生机构，目的是为了对使用过程中安全卫生实行标准化管理，检查和消除生产过程中的各种危险和有害的因素、监督贯彻国家和有关部门下达的指令和规定，制定必要的规章制度，对各类人员进行安全卫生知识的培训、教育，防止发生事故和职业病，避免各种损失。

（1）管理体系

本项目根据管理和运营的需要，确定劳动定员为15人，其中安全管理人员2人，采用该加油站采用全日四班制经营，年工作日为360天，24小时营业。

 （2）劳动安全管理制度

加油站制定完善的安全运营及各项劳动安全卫生管理制度及安全操作规程。从业人员的自身素质和安全意识对整个安全运营的影响也起重要作用。根据《危险化学品安全管理条例》、《常用化学危险品贮存通则》的要求；

（3）供能站的主要负责人和安全生产管理人员必须是具备与该单位所从事的经营活动相应的安全生产知识和管理能力，并经主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职；

（4）所有操作人员必须经过专门培训，并取得上岗资格；

4.8.3.2 对建设项目投入使用后配备安全管理人员的条件和数量的建议

根据《中华人民共和国安全生产法》第21条规定：“矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。”

按《浙江省安全生产条例》：“矿山、危险物品的生产、经营、储存单位和使用数量构成重大危险源的单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员超过五十人的，应当配备不少于两名的专职安全生产管理人员。前款规定以外的生产经营单位，从业人员在五十人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员；从业人员超过五十人的，应当配备不少于一名的专职安全生产管理人员；从业人员超过三百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备不少于两名的专职安全生产管理人员。” 本综合供能服务站定员15人，配备2名安全生产管理人员。

（1）安全管理人员条件

根据《安全生产法》、《浙江省安全生产条例》的要求，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，并由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

（2）安全管理人员职责

根据《中华人民共和国安全生产法》的要求，安全生产管理人员履行下列职责： 

（1） 组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救 援预案；

（2） 组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（3） 督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（4） 组织或者参与本单位应急救援演练；

（5） 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产 管理的建议；

（6） 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（7） 督促落实本单位安全生产整改措施。

4.9 《安全评价报告》意见的采纳情况

本项目存在着火灾、爆炸及其他危险因素，存在毒物、噪声等有害因素。针对安全评价报告中提出的各项安全对策和建议，在本项目设计中都进行了认真的讨论。具体的采纳情况见下表。

表4-8 表安全对策和建议采纳情况表
	序号
	安全设立评价报告中的安全对策措施和建议
	采纳

情况
	落实情况及安全措施

	一
	基本要求

	1.1
	该项目安全设施设计应遵循有关安全标准规范的规定。
	采纳
	本项目符合《综合供能服务站建设规范》DB33/T 2136-2018(浙江省地方标准)与《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156-2012(2014年版)相关要求。

	1.2
	该项目竣工后，应按规定程序进行消防验收及安全设施竣工验收，合格后方可使用。
	采纳
	业主负责相应落实

	1.3
	该项目属危险化学品建设项目，项目的设计、施工、安装、监理必须由具有相应资质的单位进行，必须遵循安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”方针。必须保证必要的安全投入。安全设施的投资应纳入建设项目概算。
	采纳
	本项目属危险化学品建设项目，项目的设计有广东xx工程有限公司设计，施工、安装、监理必须由具有相应资质的单位进行，必须遵循安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”方针。必须保证必要的安全投入。安全设施的投资应纳入建设项目概算。业主负责相应落实

	1.4
	场地内有10kV高压架空线路经过，需要拆除。
	采纳
	现场已拆除。

	1.5
	建设单位、设计单位和施工单位必须核实地下场地原有情况，是否为垃圾填埋场，并核实废弃管道使用情况，在设计、施工、安装中，先取得相关部门的同意后方可施工，应及时沟通好相关单位，确保施工安全。
	采纳
	核实地下场地原有情况，是否为垃圾填埋场，并核实废弃管道使用情况，取得相关部门的同意后方可施工，及时沟通好相关单位，确保施工安全。业主负责相应落实

	1.6
	该项目应委托具备建筑工程相应资质的施工单位和具备相应安全上岗作业资格的施工人员进行建设项目的施建。
	采纳
	业主负责相应落实

	1.7
	应密切关注周边其他建、构筑物的新、扩、改建状况，避免相互安全距离要求发生矛盾，必要时应及时与相关单位协商，或向有关政府主管部门报告，以便协调解决。
	采纳
	本项目安装了一次、二次油气回收系统，预留三次油气回收系统

	1.8
	该项目在道口搭接处设置减速带、停车让行标志、警示桩等安全设施，安全设施设置应合理。
	采纳
	本项目在道口搭接处设置减速带、停车让行标志、警示桩等安全设施。

	1.9
	施工必须严格按设计图纸进行，如有变更必须提前通知并得到设计同意后，方可现场实施。
	采纳
	业主负责相应落实，确保施工必须严格按设计图纸进行。

	1.10
	对施工地理位置、地形地貌、现场布置、施工人员设备配备、工期安排、安全质量管理措施等均应详细描述，由相关部门和监理审批合格后，方可现场实施。
	采纳
	业主负责相应落实

	1.11
	关键工序上报监理进行已完工序的检验，合格后进行下道工序。
	采纳
	业主负责相应落实

	1.12
	土建施工时，应及时沟通好相关单位，确保施工安全。先取得相关部门的同意后方可施工，施工前先探明地下物的具体位置，并请相关部门进行现场监督、指导，地下物两侧各 5m 范围内必须采用人工进行开挖，并及时对其进行保护和看护（24 小时），要保证主管道与光（电）缆的垂直距离大于 500mm，与其他管道的垂直距离大于 300mm。
	采纳
	业主负责相应落实

	1.13
	与施工单位及地下管道管理单位签订安全协议，划分安全责任，做好协防工作。
	采纳
	业主负责相应落实

	1.14
	设计方案应在对现场施工条件进行充分地实地调查后，落实详细勘探及设计工作，保证与各种管道、线路的安全距离和安全施工条件，确保每个设计方案的可行性，防止方案频繁变动带来的安全隐患和管理混乱。
	采纳
	业主负责相应落实，已出具相应施工保护方案

	1.15
	施工期交通组织方案应包括以下内容：

（1）距施工区域200m外，设置施工安全警告标志；在施工区域前方路口设置限速和施工安全警告标志，用以警示施工人员及通行车辆、行人注意安全。

（2）距施工区域60m处即开始设置安全反光锥，隔离施工路段与正常通行区，以保障夜间车辆和行人的通行安全。

（3）施工期间设置专人24小时进行值班制度，保障施工人员、行人、车辆的安全。
	采纳
	业主负责相应落实

	二
	自然条件的对策措施

	2.1
	设计中应采取相应的抗风措施。
	采纳
	按有关规范进行总平面设计，设备设施考虑台风的风载荷，能控制台风等天气危害；在站内高点设置风向标识，以便在事故状态下能向上风向疏散。。

	2.2
	该项目的设计和今后的运行管理都必须重视雷电灾害，采取防雷措施，防雷效果必须通过第三方的检测并符合要求，确保防雷设施的可靠性。
	采纳
	各类建（构）筑按照《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010的要求进行防雷接地设施设计，即可消除雷电对本项目的影响。

	2.3
	本工程所在区域可能发生强降雨，因此本工程的设计标高应满足当地水系防洪设计水位的要求。
	采纳
	本项目进出口标高为2.8~2.9，站区内标高为3.5~3.6。能够满足当地水系防洪设计水位的要求。

	2.4
	设计中应采取相应的地基处理，后期在建设施工时应采取固化软土、夯实地基等措施。
	采纳
	本项目已采取相应的地基处理，后期在建设施工时采取固化软土、夯实地基等措施。

	2.5
	设计中应按照《中国地震动参数区划图》（GB 18306—2015）中，该项目属于宁波市石碶街道，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.35s，作为抗震设防烈度设计依据。
	采纳
	本项目抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第一组。场地类别IⅣ类，场地特征周期0.65s。

	三
	站址选择和总平面布置的对策措施

	3.1
	该站应密切关注周边建构筑物等情况的变化，如果周边环境可能发生重大变化，要及时与相关部门联系，重新核实安全防火距离，确保其符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）表4.0.4和4.0.5的规定。特别是与周边的架空电力线、通讯线路，必须按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）表4.0.4和4.0.5的规定执行。 架空电力线路不应跨越加油站的加油作业区。架空通信线路不应跨越加气站的作业区。
	采纳
	本项目目前周边东侧、西侧、南侧三面为空地，业主需密切关注周边建构筑物等情况的变化，如果周边环境可能发生重大变化，要及时与相关部门联系，重新核实安全防火距离，确保其符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）表4.0.4和4.0.5的规定。穿越站区的架空电力线已拆除。

	3.2
	充电设备应靠近充电位布置，以便于充电，设备外廓距充电位边缘的净距不宜小于0.4m。充电设备的布置不应妨碍其他车辆的充电和通行，同时应采取保护充电设备及操作人员安全的措施。
	采纳
	充电桩靠近充电位布置，设备外廓距充电位边缘的净距为0.4m。充电桩布置于绿化内。

	3.3
	加油作业区与辅助服务区之间应有界线标识。公共非供能服务区块应布置在加油作业区外，且应与加油作业区有明确的界线。供能站内辅助区域与各个区块之间应有界线标识。
	采纳
	本项目加油作业区与辅助服务区之间有界线标识。

	3.4
	与场地地下管道单位及施工单位签订安全协议，明确责任和义务，做好协防工作。
	采纳
	业主负责相应落实

	3.5
	设计、施工严格满足规范中提出的架空通信线与道路路面的垂直净空要求。
	采纳
	站区北面架空电力线移除后能够满足相关规范距离要求。

	3.6
	站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。加油加气站的车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位不应小于6m。。
	采纳
	本项目加油站停车位宽度为4米，双车位宽度为6米。

	3.7
	站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m。
	采纳
	本项目小车的转弯半径为9米，大车的转弯半径为15米。

	3.8
	站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。
	采纳
	站区罩棚下地面为平坡，由罩棚边沿开始坡向进出口，坡度为1%。

	3.9
	加油作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面。
	采纳
	加油作业区内的停车位和道路路面采用混凝土路面。

	四
	工艺、装置、设备、设施的对策措施

	4.1
	埋地油罐区的对策措施

	4.1.1
	该项目埋地汽油罐应同时、设计安装自动化安全控制系统。
	采纳
	本项目油罐安装有双层罐渗漏检测系统，高低液位报警系统等自动化控制系统。

	4.1.2
	双层油罐内层罐罐体所用钢板的公称厚度不应小于7mm，封头的公称厚度不应小于8mm。
	采纳
	双层油罐内层罐罐体所用钢板的公称厚度不小于7mm，封头的公称厚度不小于8mm。具体设备由有资质的设备厂家提供。

	4.1.3
	双层玻璃纤维增强塑料油罐的内、外层壁厚，以及内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的外层壁厚，均不应小于4mm。
	采纳
	双层玻璃纤维增强塑料油罐的内、外层壁厚，以及内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的外层壁厚，均不小于4mm。具体设备由有资质的设备厂家提供。

	4.1.4
	与罐内油品直接接触的玻璃纤维增强塑料等非金属层，应满足消除油品静电荷的要求，其表面电阻率应小于109欧姆；当表面电阻率无法满足小于109欧姆的要求时，应在罐内安装能够消除油品静电电荷的物体。
	采纳
	与罐内油品直接接触的玻璃纤维增强塑料等非金属层满足消除油品静电荷的要求，其表面电阻率小于109欧姆。

	4.1.5
	双层油罐内壁与外壁之间应有满足渗漏检测要求的贯通间隙。
	采纳
	双层油罐内壁与外壁之间有满足渗漏检测要求的贯通间隙。

	4.1.6
	该站油罐设在非车行道下面，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m；钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0.3m。
	采纳
	本站油罐设在绿化下面，罐顶的覆土厚度大于0.5m；

	4.1.7
	每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识。
	采纳
	每个油罐各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口有明显的标识。

	4.1.8
	供能站设计采用卸油油气回收系统，下步设计应符合下列规定：

①汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统。

②各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于80mm。

③卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头。采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门。
	采纳
	供能站设计采用卸油油气回收系统，设计符合下列规定：

①汽油罐车向站内油罐卸油采用平衡式密闭油气回收系统。

②各汽油罐共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径为80mm。

③卸油油气回收管道的接口采用自闭式快速接头。

	4.1.9
	油罐的接合管设置应符合下列规定：

①接合管应为金属材质；②接合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口，应设在人孔盖上；③进油管应伸至罐内距罐底50mm～100mm处。进油立管的底端应为45°斜管口或T形管口。进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口；④罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐底150mm～200mm；⑤油罐的量油孔应设带锁的量油帽。量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底200mm处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施；⑥油罐人孔井内的管道及设备，应保证油罐人孔盖的可拆装性；⑦人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过渡连接（包括潜油泵出油管）。
	采纳
	本项目油罐的接合管设置符合下列规定：

①接合管为金属材质。

②接合管设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管设在人孔盖上。

③进油管伸至罐内距罐底100mm处。进油立管的底端为45°斜管口。设δ=6mm的防冲板，尺寸不小于600mm，进油管管壁上无与油罐气相空间相通的开口。



	4.1.10
	通气管管口应设置呼吸阀。通气管的公称直径不应小于50mm。
	采纳
	油罐通气管口设置防雨阻火通气帽与机械呼吸阀，埋地柴油罐通气管口设置有防雨阻火通气帽。

	4.1.11
	油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管，其体电阻率应小于108Ω·m，表面电阻率应小于1010Ω，或采用内附金属丝（网）的橡胶软管。
	采纳
	卸油管与油罐、潜油泵与双层热塑性塑料管之间均采用SUS 304不锈钢金属法兰软管过渡。



	4.1.12
	设计的卸油油气回收系统，应符合下列规定：①汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统；②各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于80mm；③卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头。采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门。
	采纳
	加油站采用加油油气回收系统，其设计符合下列规定：

①采用平衡式密闭油气回收系统；

②汽油加油机与油罐之间设油气回收管道，多台汽油加油机共用1根DN80的油气回收主管；

③卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头。

	4.1.13
	每台油罐的外围应与钢筋混凝土基础地梁紧固，坚固后，焊接并防腐。
	采纳
	每台油罐的外围与钢筋混凝土基础地梁紧固，坚固后，焊接并防腐。

	4.1.14
	双层油罐内壁与外壁之间应有满足渗漏检测要求的贯通间隙。
	采纳
	双层油罐内壁与外壁之间有满足渗漏检测要求的贯通间隙。

	4.1.15
	当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。
	采纳
	本项目油罐采用抱箍防止油罐上浮。

	4.1.16
	本项目的埋地储罐及工艺管道应有相应的防腐蚀、导静电等措施，避免事故发生。
	采纳
	本项目储罐及管道做好相应的防腐蚀处理及导静电处理。

	4.1.17
	在下一步设计中应考虑埋地油罐基础的整体倾斜沉降和不均匀沉降，采取相应的保护措施。
	采纳
	在下一步设计中应考虑埋地油罐基础的整体倾斜沉降和不均匀沉降，采取相应的保护措施。本项目储罐下做相应的基础处理。

	4.1.18
	汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m。沿建(构)筑物的墙(柱)向上敷设的通气管，其管口应高出建筑物的顶面1.5m及以上。通气管管口应设置阻火器。
	采纳
	汽油罐与柴油罐的通气管分开设置。通气管管口高出地面的高度4m。柴油通气管管口设置阻火器。汽油通气管管口设置阻火器和呼吸阀。

	4.1.19
	双层钢制油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐和玻璃纤维增强塑料等非金属防渗衬里的双层油罐，应设渗漏检测立管，并应符合下列规定：①检测立管应采用钢管，直径宜为80mm，壁厚不宜小于4mm。

②检测立管应位于油罐顶部的纵向中心线上。

③检测立管的底部管口应与油罐内、外壁间隙相连通，顶部管口应装防尘盖。

④检测立管应满足人工检测和在线监测的要求，并应保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。
	采纳
	双层钢制油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐和玻璃纤维增强塑料等非金属防渗衬里的双层油罐设渗漏检测立管，并符合下列规定：

①检测立管采用钢管，直径宜为80mm，壁厚为4mm。

②检测立管位于油罐顶部的纵向中心线上。

③检测立管的底部管口与油罐内、外壁间隙相连通，顶部管口应装防尘盖。

④检测立管满足人工检测和在线监测的要求，并应保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。

	4.1.20
	油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。
	采纳
	油罐采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90%时，能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置站房。

	4.1.21
	设有油气回收系统的加油加气站，其站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。单层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能，其渗漏检测分辨率不宜大于0.8L/h。
	采纳
	设有油气回收系统的加油加气站，其站内油罐设带有高液位报警功能的液位监测系统。

	4.2
	加油区的对策措施

	4.2.1
	加油软管上应设安全拉断阀。
	采纳
	加油软管上设安全拉断阀。

	4.2.2
	加油加气站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下迅速切断加油泵，紧急切断系统应具有失效保护功能。
	采纳
	加油加气站设置紧急切断系统，该系统能在事故状态下迅速切断加油泵，紧急切断系统具有失效保护功能，只能手动复位。

	4.2.3
	潜油泵供油的加油机，其底部的供油管道上应设剪切阀。
	采纳
	潜油泵供油的加油机，其底部的供油管道上设剪切阀。

	4.2.4
	加油站采用加油油气回收系统时，其设计应符合下列规定：①应采用真空辅助式油气回收系统；②汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用1根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于50mm；③加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施；④加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为1.0～1.2；⑤在加油机底部与油气回收立管的连接处，应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀及丝堵。
	采纳
	加油站采用加油油气回收系统，其设计符合下列规定：

①采用真空辅助式油气回收系统；

②汽油加油机与油罐之间设油气回收管道，多台汽油加油机共用1根DN80的油气回收主管；

③加油油气回收系统采取防止油气反向流至加油枪的措施；

④加油机具备回收油气功能，其气液比设定为1.0；

⑤在加油机底部与油气回收立管的连接处，安装一个用于检测液阻和系统密闭性的三通阀门，旁通短管上设公称直径为25mm的丝堵。

	4.2.5
	位于加油岛端部的加油机附近应设防撞柱(栏)，其高度不应小于0.5m。
	采纳
	位于加油岛端部的加油机附近设防撞柱(栏)，其高度为0.5m。

	4.2.6
	在加油岛和加油机附近的明显位置，应标示油品类别、标号以及安全警示。
	采纳
	加油岛和加油机附近的明显位标示油品类别、标号以及安全警示。

	4.2.7
	加油岛、加气岛的设计应符合下列规定：

①加油岛、加气岛应高出停车位的地坪0.15m~0.2m。

②加油岛、加气岛两端的宽度不应小于1.2m。

③加油岛、加气岛上的罩棚立柱边缘距岛端部，不应小于0.6m。
	采纳
	本项目加油岛高出停车位的地坪0.2m。宽度不小于1.2m。加油岛的罩棚立柱边缘距岛端部不小于0.6m。

	4.2.8
	加油区、罩棚及储罐区应设置安全警示标志，加油时控制流速，且应设有接地装置，防止静电集聚，配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
	采纳
	加油区、罩棚及储罐区设置安全警示标志，加油时控制流速，且设有接地装置，防止静电集聚，配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

	4.3
	工艺管道的对策措施

	4.3.1
	压力管道的设计、制造、安装、使用和维修必须符合国家有关标准和规定的要求，尤其应保证设计、制造、安装单位的资质符合要求；设计、制造、安装的质量符合要求；安装过程中应由具有相应资质的特种设备检测单位进行安装监督检验，出具安装监督检验报告，并进行注册登记。
	采纳
	本项目不涉及压力管道

	4.3.2
	油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管，其体电阻率应小于108Ω·m，表面电阻率应小于1010Ω，或采用内附金属丝（网）的橡胶软管。
	采纳
	卸油管与油罐、潜油泵与双层热塑性塑料管之间均采用SUS 304不锈钢金属法兰软管过渡。

	4.3.3
	当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。
	采纳
	本项目采用管沟敷设，采用中性沙子填满、填实。

	4.3.4
	埋地工艺管道的埋设深度不得小于0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土层下表面不得小于0.2m。管道周围应回填不小于100mm厚的中性沙子或细土。
	采纳
	埋地工艺管道的埋设深度大于0.4m。管道周围回填100mm厚的中性沙子。

	4.3.5
	该项目埋地加油管道设计采用双层管道，双层管道下步设计，应符合下列规定：

①双层管道的内层管应符合规范GB50156的有关规定。

②采用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求。

③双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通。

④双层管道系统的最低点应设检漏点。

⑤双层管道坡向检漏点的坡度，不应小于5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现。

⑥管道系统的渗漏检测应采用在线监测系统。
	采纳
	本项目埋地加油管道采用双层管道，双层管道设计符合下列规定：

①双层管道的内层管符合规范GB50156的有关规定。

②本项目双层管道由正规厂家提供并出具相应的合格证明。

③双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙贯通。

④双层管道系统在油罐人孔井设检漏点。

⑤双层管道坡向检漏点的坡度为5%，并保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现。

⑥管道系统的渗漏检测采用在线监测系统并联通至站房。

	4.3.6
	当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为2kPa~3kPa，工作负压宜为1.5kPa~2kPa。
	采纳
	本项目汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压为2kPa~3kPa，工作负压为1.5kPa~2kPa。

	4.3.7
	加油站应按国家有关环境保护标准或政府有关环境保护法规、法令的要求，采取防止油品渗漏的措施。
	采纳
	本项目采用双层SF油罐，加油管道采用双层管道。

	4.3.8
	防渗罐池的设计应符合下列规定：

①防渗罐池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108的有关规定。

②防渗罐池应根据油罐的数量设置隔池。一个隔池内的油罐不应多于两座。

③防渗罐池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm。

④ 防渗罐池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层。

⑤防渗罐池内的空间，应采用中性沙回填。

⑥ 防渗罐池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。
	采纳
	防渗罐池的设计应符合下列规定：

①防渗罐池采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108的有关规定。

②防渗罐池一个隔池内的油罐为两座。

③防渗罐池的池壁顶高于池内罐顶标高，池底低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距为500mm。

④ 防渗罐池的内表面采用聚合物水泥防水材料作为防腐层。

⑤防渗罐池内的空间采用中性沙回填。

⑥ 防渗罐池采用防渗钢筋混凝土和路面整体浇筑。

	4.3.9
	防渗罐池的各隔池内应设检测立管，检测立管的设置应符合下列规定：

①检测立管应采用耐油、耐腐蚀的管材制作，直径宜为100mm，壁厚不应小于4mm。

②检测立管的下端应置于防渗罐池的最低处，上部管口应高出罐区设计地面200mm。

③检测立管与池内罐顶标高以下范围应为过滤管段。过滤管段应能允许池内任何层面的渗漏液体（油或水）进入检测管，并应能阻止泥沙侵入。

④检测立管周围应回填粒径为10mm~30mm的砾石。

⑤检测口应有防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。
	采纳
	防渗罐池的各隔池内设检测立管，检测立管的设置符合下列规定：

①检测立管采用耐油、耐腐蚀的管材制作，直径为100mm，壁厚不小于4mm。

②检测立管的下端置于防渗罐池的最低处，上部管口高出罐区设计地面200mm。

③检测立管与池内罐顶标高以下范围为过滤管段。过滤管段能允许池内任何层面的渗漏液体（油或水）进入检测管，并应能阻止泥沙侵入。

④检测立管周围应回填粒径为10mm~30mm的砾石。

⑤检测口有防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。

	4.3.10
	装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品泄漏的部位，也应采取相应的防渗措施。
	采纳
	装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品泄漏的部位，也应采取相应的防渗措施。

	4.3.11
	采取防渗漏措施的加油站，其埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计，应符合下列规定：①双层管道的内层管应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第6.3节的有关规定。

②采用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求。

③采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于5mm。

④双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通。

⑤双层管道系统的最低点应设检漏点。

⑥双层管道坡向检漏点的坡度，不应小于5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现。

⑦管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。
	采纳
	本项目埋地加油管道采用双层管道。

①双层管道的内层管符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第6.3节的有关规定。

②本项目双层管道由正规厂家出厂，外层管满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求。

③双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙贯通。

④双层管道系统的最低点设检漏点。

⑤双层管道坡向检漏点的坡度为5‰，并保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现。

⑥管道系统的渗漏检测采用在线监测系统。

	
	双层油罐、防渗罐池的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。
	采纳
	双层油罐、防渗罐池的渗漏检测采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。

	4.4
	卸油的安全对策措施

	4.4.1
	按照安全作业规范卸油

加油站和运输成品油的油罐车应严格按照安全《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2007）的规定进行卸油作业。由加油站人员引导、指挥油罐车进、出加油站及倒车。油罐车要熄火并拉上手剎车后，车头向外停放于卸油专用区，并在车轮处放置轮挡；卸油过程中，卸油人员和油罐车驾驶员必须留在卸油作业现场，遇到雷电时必须立即停止卸油。卸油前应认真检查油罐的存油量，以防止溢油，严禁用量油尺计量油罐。卸油过程中，要有专人在现场监视，非工作人员及其他车辆禁止进入卸油区。油罐车进站之后，卸油人员要先检查油罐车的安全设施齐全有效，检查合格进入卸油现场后，首先接好静电接地线夹头接线。油罐车熄火后须静置15分钟后，卸油员再按工艺流程连接卸油管及油气回收管和接头， 保持卸油管呈自然弯曲状态，并在卸油位置上风处摆放干粉灭火器。卸油前，还必须认真核对罐车与油罐中油品的品名、牌号是否一致，待各项准备工作检查无误后方可卸油。油罐车驾驶员要缓慢开启卸油阀，并且做到能自流卸油的不泵送卸油。在整个卸油过程中，卸油员必须集中精力监视、观察卸油管线、相关闸阀、过滤器等设备的运行情况，做好应急情况的处理准备工作。卸油时必须严格控制油的流速，初始流速要1米/秒，卸油过程中流速控制在4.5米/秒内，以防产生静电。卸油完毕，油罐车驾驶员应关闭卸油阀；卸油员应首先拆卸油管与油罐车连接端头，并抬高卸油管防止油料溅出。接着盖好罐口处的卸油帽，并收回静电导线。卸油完毕待罐车静置5分钟后，由卸油员引导油罐车启车、离站，并负责清理卸油现场，将消防器材放回原位。若卸油时油料溅溢，立即停止卸油。卸油时如发生交通、火灾爆炸等重大事故，应立即停止卸油，同时应将油罐车驶离加油站。在卸油过程中，禁止擦洗罐车、按喇叭、修车等，对器具要轻拿轻放，夜间照明须使用防爆灯具。
	采纳
	业主负责相应落实，严格按照安全《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2007）的规定进行卸油作业。

	4.4.2
	按要求安装油罐设备

加油站在设置安装埋地油罐时，要严格按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）的要求进行安装。在卸油时要严格控制油的流速，防止流速过快而产生静电，从而造成的静电危害。
	采纳
	业主负责相应落实，严格按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）的要求进行安装。

	4.4.3
	加强对员工的安全教育和管理

加强员工安全教育，增强安全意识。定期的对员工进行安全教育及考核，在每个员工心中树立“安全第一”的意识，增强安全责任理念。新员工必须进行岗前培训和消防安全培训经考核合格并取得上岗证后方可上岗。同时要严格执行《作业指导书》和《十大禁令》等安全管理规定，现场付油人员要做到坚守岗位，不能擅离职守、脱岗、睡岗，杜绝“三违”，并认真履行职责。现场的安全管理人员要加强对现场的安全作业检查，对发现的安全隐患要第一时间纠正。
	采纳
	业主负责相应落实，加强员工安全教育，增强安全意识。定期的对员工进行安全教育及考核，在每个员工心中树立“安全第一”的意识，增强安全责任理念。

	4.4.4
	加强加油站设备管理

加油及储油设施设备的完好程度是保证加油站安全的关键。加油站有很多设施，如：流量计、电液阀、过滤器、静电接地装置、防溢油装置、管道等建立定期检查制度，对加油站的设备设施按时定点的进行巡查、维护和保养，杜绝跑、冒、滴漏等安全隐患现象的发生，对发现的设备问题和隐患及时解决，将隐患排除在萌芽中。
	采纳
	业主负责相应落实，加强加油站设备管理。

	4.4.5
	加强对加卸油司机和车辆的管理

司机在进入加油站时必须进行全面检查，检内容包括：关闭手机，禁止携带烟火，不准远离车辆、禁止在油库内修车，禁止使用铁制工具，禁止收听广播。进入加油站的加卸车辆也要按照安全要求进行检查，具体包括：油罐与阀门是否有滴漏，是否配备合格有效的灭火器材，是否安装了符合要求的静电接地装置，装油时车辆是否熄火。此外，车辆进出还必须按规定限速行驶。
	采纳
	业主负责相应落实，加强对加卸油司机和车辆的管理。

	4.4.6
	加强安全管理意识和规范

建立健全安全生产责任制，并将安全生产责任落实到人。同时加强安全作业规范的宣传教育培训力度，提高工作人员的安全意识，使其熟练掌握安全作业技能，并自觉按规范进行作业。
	采纳
	业主负责相应落实，加强安全管理意识和规范。

	4.4.7
	做好安全生产应急预案编制和演练工作。
	采纳
	业主负责相应落实，做好安全生产应急预案编制和演练工作。

	4.5
	油气回收的安全对策措施

	4.5.1
	加油站负责人应定期检查、维护油气回收系统的设备，必要时可通过电话向油气回收系统检测专业人员咨询。
	采纳
	业主负责相应落实，加油站负责人定期检查、维护油气回收系统的设备。

	4.5.2
	如加油站负责人在定期检查、维护中发现油气回收系统设备异常，必须立即上报维修申请，并停止使用异常的设备。
	采纳
	业主负责相应落实，如加油站负责人在定期检查、维护中发现油气回收系统设备异常，必须立即上报维修申请，并停止使用异常的设备。

	4.5.3
	指定管理人员负责检查、督促加油站负责人有效执行油气回收设备使用、检查、维护等管理制度，及负责跟踪、督促维修承包商和维修主管的油气回收系统设备的维修工作。
	采纳
	业主负责相应落实，指定管理人员负责检查、督促加油站负责人有效执行油气回收设备使用、检查、维护等管理制度，及负责跟踪、督促维修承包商和维修主管的油气回收系统设备的维修工作。

	4.5.4
	建立和完善油气回收装置使用维护制度。 
	采纳
	业主负责相应落实，建立和完善油气回收装置使用维护制度。

	4.5.5
	全体员工须了解油气回收系统的原理和基本情况，检查油气回收系统的工作状态。
	采纳
	业主负责相应落实，全体员工须了解油气回收系统的原理和基本情况，检查油气回收系统的工作状态。

	4.5.6
	每天至少检查油气回收系统1次，并填写日常记录，确保油气回收设备正常运行，实现密闭装油。
	采纳
	业主负责相应落实，每天至少检查油气回收系统1次，并填写日常记录，确保油气回收设备正常运行，实现密闭装油。

	4.5.7
	值班人员发现油气回收系统工作异常后，及时采取措施向上级部门报告。 
	采纳
	业主负责相应落实，值班人员发现油气回收系统工作异常后，及时采取措施向上级部门报告。 

	4.5.8
	油气回收装置的每日检查记录、维护记录是否完善，每季度的自检记录是否完善。
	采纳
	业主负责相应落实，气回收装置的每日检查记录、维护记录是否完善，每季度的自检记录是否完善。

	4.5.9
	建立和完善油气回收系统使用维护制度。 
	采纳
	业主负责相应落实，建立和完善油气回收系统使用维护制度。 

	4.5.10
	设备停用时，须将设备封存，并报公司备案。
	采纳
	业主负责相应落实，设备停用时，须将设备封存，并报公司备案。

	4.5.10
	日常记录、自检报告、维修记录和检测报告须归档，保存期2年。
	采纳
	业主负责相应落实，日常记录、自检报告、维修记录和检测报告须归档，保存期2年。

	4.5.11
	设有油气回收系统的加油加气站，其站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统，单层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能，其渗漏检测分辨率不宜大于0.8L/h。
	采纳
	本项目油罐设有油气回收系统，其站内油罐设带有高液位报警功能的液位监测系统。

	4.6
	重点监管危险化学品（汽油）的对策措施

	4.6.1
	操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。
	采纳
	业主负责相应落实。

	4.6.2
	密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备易燃气体泄漏监测报警仪，使用防爆型通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。
	采纳
	业主负责相应落实。

	4.6.3
	储罐等容器和设备应设置温度计，并应装有带液位、报警功能的安全装置。
	采纳
	本项目储罐为埋地常温储罐，储罐装有高低液位报警系统。

	4.6.4
	生产、储存区域应设置配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
	采纳
	本项目储罐区与加油区各配备相应数量的灭火器。

	4.6.5
	油罐附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。
	采纳
	业主负责相应落实。

	4.6.6
	往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃。
	采纳
	业主负责相应落实。

	4.6.7
	当进行灌装汽油时，邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆。
	采纳
	业主负责相应落实。

	4.7
	非车载充电机的对策措施

	4.7.1
	（1）非车载充电机输出电压的选择应符合下列要求：

①充电机的最高充电电压应根据电动汽车动力蓄电池的特性及电池单体串联数量确定。

②充电机输出的直流电压范围宜优先从以下三个等级中选择：150V～350V、300V～500V和450V～700V。

③充电机的输出电压(Ur)可按公式计算：[image: image7.png]U, = nK Ue,



，式中：n——电动汽车动力蓄电池的串联电池单体数量； Ku——充电机输出电压裕度系数，宜取1.0～1.1；Ucm——单体电池最高电压(V)。

④ 充电机直流输出电压范围宜从电压优选范围中选择一组最高电压大于或等于Ur的等级确定。
	采纳
	1）本项目充电机符合下列要求：

①充电机的最高充电电压根据电动汽车动力蓄电池的特性及电池单体串联数量确定。

②充电机输出的直流电压为220V。

③充电机的输出电压为220V。

④ 本项目整流柜输出电流为250A。



	4.7.2
	非车载充电机输出额定电流的选择应符合下列要求：

①根据电动汽车动力蓄电池的容量和充电速度以及供电能力和设备性价比，在确保安全、可靠充电的情况下确定最大充电电流。

②充电机输出的直流额定电流应优先采用以下值：10A、20A、50A、100A、160A、200A、315A和400A。

③充电机的输出直流额定电流(Ir)可按公式计算：[image: image8.png]


，式中：Kc——充电机输出电流裕度系数，宜取1.00～1.25；Im——电动汽车动力蓄电池最大允许持续充电电流(A)。

④应从电流优选值中选择一个大于或等于Ir的数值确定为充电机直流输出额定电流。
	采纳
	本项目整流柜的直流额定电流采用250A。



	4.7.3
	非车载充电机的功能应符合下列要求：

①具有根据电池管理系统提供的数据动态调整充电参数、自动完成充电过程的功能。

②具有判断充电机与电动汽车是否正确连接的功能，当检测到充电接口连接异常时，应立即停止充电。

③具有待机、充电、充满等状态的指示，能够显示输出电压、输出电流、电能量等信息，故障时应有相应的告警信息。

④具有实现手动输入的设备。

⑤具备交流输入过压保护、交流输入过流保护、直流输出过压保护、直流输出过流保护、内部过温保护等保护功能。

⑥具备本地和远程紧急停机功能，紧急停机后系统不应自动复位。
	采纳
	非车载充电机的功能符合下列要求：

①具有根据电池管理系统提供的数据动态调整充电参数、自动完成充电过程的功能。

②具有判断充电机与电动汽车是否正确连接的功能，当检测到充电接口连接异常时，立即停止充电。

③具有待机、充电、充满等状态的指示，能够显示输出电压、输出电流、电能量等信息，故障时有相应的告警信息。

④具有实现手动输入的设备。

⑤具备交流输入过压保护、交流输入过流保护、直流输出过压保护、直流输出过流保护、内部过温保护等保护功能。

⑥具备本地和远程紧急停机功能，紧急停机后系统只能手动复位。

	4.7.4
	非车载充电接口应在结构上防止手轻易触及裸露带电导体。充电连接器在不充电时应放置在人不轻易触及的位置。对于安装在室外的非车载充电机，充电接口处应采取必要的防雨、防尘措施。
	采纳
	充电机为成套设备，具备相应的防雨，防尘措施。



	4.7.5
	非车载充电机应具备与电池管理系统通信的接口，用于判断充电连接状态、获得动力蓄电池充电参数及充电实时数据。
	采纳
	非车载充电机具备与电池管理系统通信的接口，用于判断充电连接状态、获得动力蓄电池充电参数及充电实时数据。

	4.7.6
	非车载充电机应具备与充电站监控系统通信的功能，用于将非车载充电机状态及充电参数上传到充电站监控系统，并接收来自监控系统的指令。
	采纳
	非车载充电机具备与充电站监控系统通信的功能，用于将非车载充电机状态及充电参数上传到充电站监控系统，并接收来自监控系统的指令。

	4.7.7
	非车载充电机的布置与安装应符合下列要求：

①充电机的布置应便于车辆充电，并应缩短充电机输出电缆的长度。

②应采用接线端子与配电系统连接，在电源侧应安装空气开关。

③充电机保护接地端子应可靠接地。

④充电机应垂直安装于与地平面垂直的立面，偏离垂直位置任一方向的误差不应大于5°。

⑤室外安装的非车载充电机基础应高出充电站地坪0.2m及以上。必要时可在非车载充电机附近设置防撞栏，其高度不应小于0.8m。
	采纳
	非车载充电机的布置与安装符合下列要求：

①充电机布置于充电车位后侧。

②采用接线端子与配电系统连接，在电源侧安装空气开关。

③充电机保护接地端子可靠接地。

④充电机垂直安装于与地平面垂直的立面，偏离垂直位置任一方向的误差小于5°。

⑤充电机基础应高出充电站地坪0.2m。

	4.7.8
	充电桩区域应配备相应品种和数量的消防器材及应急设施。
	采纳
	充电桩区域配备一只MFT/ABC35灭火器。

	4.7.9
	充电桩难免会发生漏电等意外情况，因此充电桩应设置启动急停装置。
	采纳
	充电桩设置启动急停装置。

	4.7.10
	潮湿天气时应确认充电枪头与电动车插座干燥，否则禁止充电。
	采纳
	潮湿天气时确认充电枪头与电动车插座干燥，否则禁止充电。业主负责相应落实。

	4.7.11
	严禁在充电枪或充电线缆存在缺陷、出现裂痕、磨损、破裂、充电线缆裸露等情况下使用充电桩，如有发现，请及时联系工作人员。
	采纳
	严禁在充电枪或充电线缆存在缺陷、出现裂痕、磨损、破裂、充电线缆裸露等情况下使用充电桩，如有发现，请及时联系工作人员。业主负责相应落实。

	4.7.12
	充电过程中禁止直接拔枪。
	采纳
	充电过程中禁止直接拔枪。

	4.7.13
	充电结束时，建议充电界面完全跳转之后再拔插充电枪。（电压电流升降需要一个过程，保证安全）
	采纳
	充电结束时，建议充电界面完全跳转之后再拔插充电枪。（电压电流升降需要一个过程，保证安全）

	4.7.14
	在充电过程中，车辆禁止行驶，只有在静止时才能进行充电，充电前确保车辆已经熄火方可充电。
	采纳
	在充电过程中，车辆禁止行驶，只有在静止时才能进行充电，充电前确保车辆已经熄火方可充电。

	4.7.15
	充电桩附近应配备专用消防设备预防紧急情况发生。
	采纳
	充电桩附近应配备专用消防设备预防紧急情况发生。

	4.7.16
	充电桩站需要设有经过使用培训以及安全教育的人员，作为充电桩站点专项负责人，进行充电桩站点的日常维护，充电管理，安全充电指导。
	采纳
	充电桩站需要设有经过使用培训以及安全教育的人员，作为充电桩站点专项负责人，进行充电桩站点的日常维护，充电管理，安全充电指导。

	4.7.17
	充电设施应采取防触电安全对策措施；例如：电气设备接地，漏电保护等。
	采纳
	充电设施采取防触电安全对策措施；例如：电气设备接地，漏电保护等。

	4.7.18
	户外安装的直流充电机、直流充电桩和交流充电桩的防护等级应为IP54。
	采纳
	户外安装的直流充电机、直流充电桩和交流充电桩的防护等级应为IP54。

	4.7.19
	直流充电机、直流或交流充电桩与站内汽车通道（或充电车位）相邻一侧，应设置车挡或防撞（柱）栏，防撞（柱）栏的高度不应小于0.5m。
	采纳
	直流充电机、直流或交流充电桩与站内汽车通道（或充电车位）相邻一侧设置车挡或防撞（柱）栏，防撞（柱）栏的高度不小于0.5m。

	4.8
	防腐的对策措施

	4.8.1
	设备和管道的防腐蚀要求应符合设计文件的规定。
	采纳
	地上管道的防腐(室外)涂层结构：外涂2道30μm铁红酚醛防锈漆（底漆）——2道35μm各色纯酚醛磁漆（中间层）——2道20μm酚醛清漆（面漆）。总厚度大于170μm。油罐有正规厂家出产并有相应的合格证明。

	4.8.2
	设备的防腐蚀施工应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022的有关规定。
	采纳
	设备的防腐蚀施工符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022的有关规定。

	4.8.3
	管道的防腐蚀施工应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定。
	采纳
	管道的防腐蚀施工符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定。

	4.8.4
	当环境温度低于5℃、相对湿度大于80%或在雨、雪环境中，未采取可靠措施，不得进行防腐作业。
	采纳
	当环境温度低于5℃、相对湿度大于80%或在雨、雪环境中，未采取可靠措施，不得进行防腐作业。

	4.8.5
	进行防腐蚀施工时，严禁在站内距作业点18.5m范围内进行有明火或电火花的作业。
	采纳
	进行防腐蚀施工时，严禁在站内距作业点18.5m范围内进行有明火或电火花的作业。

	4.9
	其他的对策措施

	4.9.1
	供能站应严格按《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）的要求执行，如设备的使用、维护、检验等等方面。
	采纳
	业主负责相应落实。严格按《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）的要求执行。

	4.9.2
	供能站停电或夜间作业时，不得采用非防爆灯具进行照明检修和作业。
	采纳
	业主负责相应落实。不得采用非防爆灯具进行照明检修和作业。

	4.9.3
	严禁向塑料或橡胶容器中加油。
	采纳
	业主负责相应落实。严禁向塑料或橡胶容器中加油。

	4.9.4
	加油完毕后加油枪稍停后再抽出，以防洒油。
	采纳
	业主负责相应落实。加油完毕后加油枪稍停后再抽出，以防洒油。

	4.9.5
	在进入罐区或储罐维修、检修时，不应使用不具备防爆性能的电气设备。
	采纳
	业主负责相应落实。在进入罐区或储罐维修、检修时，不应使用不具备防爆性能的电气设备。

	4.9.6
	采用清水清罐时，不得用油管代替水管。
	采纳
	业主负责相应落实。采用清水清罐时，不得用油管代替水管。

	4.9.7
	供能站内不得堆放闲杂物，各通道应保持畅通无阻，保持各场所清洁整齐。
	采纳
	业主负责相应落实。供能站内不得堆放闲杂物，各通道应保持畅通无阻，保持各场所清洁整齐。

	4.9.8
	配备几个纯棉纱的拖把，当有少量油品泄漏于地面时及时清除，而且拖把要及时处理防止自燃。
	采纳
	业主负责相应落实。配备几个纯棉纱的拖把，当有少量油品泄漏于地面时及时清除，而且拖把要及时处理防止自燃。

	4.9.9
	注意做好加油机和加油岛区域的卫生工作，注意要用棉制抹布进行擦洗。
	采纳
	业主负责相应落实。注意做好加油机和加油岛区域的卫生工作，注意要用棉制抹布进行擦洗。

	4.9.10
	在加油现场严禁使用手机。供能站员工不仅自己应遵守，还应阻止其他人员使用手机。
	采纳
	业主负责相应落实。在加油现场严禁使用手机。供能站员工不仅自己应遵守，还应阻止其他人员使用手机。

	4.9.11
	在爆炸危险场所，工作人员严禁穿脱衣服、不得梳头、拍打衣服。
	采纳
	业主负责相应落实。在爆炸危险场所，工作人员严禁穿脱衣服、不得梳头、拍打衣服。

	4.9.12
	严禁在供能站加油区块修车或敲打铁器等。
	采纳
	业主负责相应落实。严禁在供能站加油区块修车或敲打铁器等。

	4.9.13
	严禁在供能站内对油罐车的油罐违章进行清洗作业。
	采纳
	业主负责相应落实。严禁在供能站内对油罐车的油罐违章进行清洗作业。

	4.9.14
	委托有资质的单位运输，制定卸车安全操作规程，并严格执行。卸车应停止加油作业，并做好监护。
	采纳
	业主负责相应落实。委托有资质的单位运输，制定卸车安全操作规程，并严格执行。卸车应停止加油作业，并做好监护。

	4.9.15
	装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。
	采纳
	装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，采取相应的防渗措施。

	五
	 配套和辅助工程的对策措施

	5.1
	消防设施及给排水

	5.1.1
	本供能站为二级站，应配置灭火毯5块。
	采纳
	本供能站为二级站，具体消防设施见文本第4.7.6章节。

	5.1.2
	充电区域建筑物灭火器的配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。室外充电区灭火器的配置应符合下列要求：①不考虑插电式混合动力汽车进入时，充电站应按轻危险级配置灭火器。②考虑插电式混合动力汽车进入时，充电站应按严重危险级配置灭火器。
	采纳
	充电区域配备一只MFT/ABC35灭火器。

	5.1.3
	供能站的排水应符合下列规定：①供能站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井（独立的生活污水除外）；水封井的水封高度不应小于0.25m；水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m；②排出站外的污水应符合国家现行有关污水排放标准的规定；③供能站不应采用暗沟排水。④站内地面雨水可散流排出站外。当雨水由明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置。⑤清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。⑥排出站外的污水应符合国家现行有关污水排放标准的规定。
	采纳
	供能站的排水符合下列规定：

①供能站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内分别设水封井（独立的生活污水除外）；水封井的水封高度不小于0.25m；水封井设沉泥段，沉泥段高度不小于0.25m；

②排出站外的污水符合国家现行有关污水排放标准的规定；

③供能站采用明沟排水。

④站内地面雨水可散流排出站外。当雨水由明沟排到站外前通过站区隔油池处理后排放。

⑤清洗油罐的污水集中收集处理，不直接进入排水管道。

⑥排出站外的污水符合国家现行有关污水排放标准的规定。

	5.1.4
	加油站应根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 中的规定，在站房内设置灭火器。
	采纳
	加油站根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 中的规定，在站房内设置灭火器。

	5.1.5
	隔油池必须同时具备收油和排泥措施。
	采纳
	隔油池必须同时具备收油和排泥措施。

	5.1.6
	隔油池应密闭或加活动盖板，以防止油气对环境的污染和火灾事故的发生，同时可以起到防雨和保温的作用。
	采纳
	隔油池加活动盖板，以防止油气对环境的污染和火灾事故的发生，同时可以起到防雨和保温的作用。

	5.1.7
	隔油池四周一定范围内要确定为禁火区，并配备足够的消防器材和其他消防手段。
	采纳
	隔油池四周一定范围内要确定为禁火区，并配备足够的消防器材和其他消防手段。

	5.2
	电气、报警、紧急切断系统及自动化安全控制系统

	5.2.1
	供电系统应设独立的计量装置。供能站内设置的温度和液位检测、电脑控制的加油机、防渗监测系统等应设置UPS系统，UPS系统应保证温度和液位检测、电脑控制的加油机、防渗监测系统所需供电容量，确保供电安全。
	采纳
	供电系统设独立的计量装置。供能站内设置的温度和液位检测、电脑控制的加油机、防渗监测系统等设置UPS系统。

	5.2.2
	当采用电缆沟敷设电缆时，加油加气作业区内的电缆沟内必须充砂填实。电缆不得与油品及热力管道敷设在同一沟内。
	采纳
	采用电缆沟敷设电缆时，加油加气作业区内的电缆沟内必须充砂填实。电缆不得与油品及热力管道敷设在同一沟内。

	5.2.3
	加油加气站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。
	采纳
	加油加气站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。

	5.2.4
	加油站的汽油罐车卸车场地，应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。
	采纳
	加油站的汽油罐车卸车场地设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。

	5.2.5
	户外安装的直流充电机、直流充电桩和交流充电桩的防护等级应为IP54。
	采纳
	爆炸危险区域内的电气设备采用防爆型，采用ExdⅡBT4Gb防爆标志的产品。

	5.2.6
	报警系统应配有不间断电源。报警器宜集中设置在控制室或值班室内。
	采纳
	报警系统配有ups不间断电源。报警器集中设置在控制室内。

	5.2.7
	电缆不得与油品管道及热力管道敷设在同一沟内。
	采纳
	电缆不得与油品管道及热力管道敷设在同一沟内。

	5.2.8
	供能站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。
	采纳
	供能站的信息系统采用导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均接地。

	5.2.9
	油品罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置，不应设置在爆炸危险1区。
	采纳
	油品罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置，设置在爆炸危险1区之外。

	5.2.10
	供能站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下迅速切断加油泵的电源和关闭重要的管道阀门。紧急切断系统应具有失效保护功能。紧急切断系统应只能手动复位。
	采纳
	供能站设置紧急切断系统，该系统能在事故状态下迅速切断加油泵的电源和关闭重要的管道阀门。紧急切断系统具有失效保护功能。紧急切断系统只能手动复位。

	5.2.11
	紧急切断系统应至少在下列位置设置启动开关：

①在加油现场工作人员容易接近的位置。

②在控制室或值班室内。
	采纳
	紧急切断系统在站房内与加油机位置设置启动开关。

	5.2.12
	开关柜宜采用小型化、免维护的无油设备。
	采纳
	开关柜采用小型化、免维护的无油设备。

	5.2.13
	钢制油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处；埋地钢制油罐的金属部件和罐内的各金属部件，应与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地；综合供能服务站内油气放散管在接入全站共用接地装置后，可不单独做防雷。
	采纳
	钢制油罐进行防雷接地，接地点不少于两处；

	5.2.14
	参照浙安监危化[2008]200号文要求，该项目埋地汽油罐应同时、设计安装自动化安全控制系统。
	采纳
	埋地油罐设置高低液位报警系统。

	5.2.15
	UPS容量设计应满足站内电气需求。
	采纳
	UPS容量满足站内电气需求。

	5.2.16
	加油站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下迅速切断加油泵的电源和关闭重要的管道阀门。紧急切断系统应具有失效保护功能。
	采纳
	本项目设置紧急切断系统，该系统能在事故状态下迅速切断加油泵的电源和关闭重要的管道阀门。紧急切断系统具有失效保护功能。

	5.2.17
	加油泵的电源和加油站管道上的紧急切断阀，应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。
	采纳
	加油泵的电源和加油站管道上的紧急切断阀能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。

	5.2.18
	紧急切断系统应至少在下列位置设置启动开关：①距加油点5m以内。

②在加油加气现场工作人员容易接近的位置。

③在控制室或值班室内。
	采纳
	紧急切断系统至少在下列位置设置启动开关：

①距加油点5m以内，位于加油机位置。

②在加油加气现场工作人员容易接近的位置。

③在控制室或值班室内。



	5.2.19
	紧急切断系统应只能手动复位。
	采纳
	紧急切断系统只能手动复位。

	5.3
	防雷、防静电

	5.3.1
	钢制油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处；埋地钢制油罐的金属部件和罐内的各金属部件，应与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地；综合供能服务站内油气放散管在接入全站共用接地装置后，可不单独做防雷。
	采纳
	本项目钢制油罐进行防雷接地，接地点为两处；埋地钢制油罐的金属部件和罐内的各金属部件，与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地；综合供能服务站内油气放散管在接入全站共用接地装置后，可不单独做防雷。

	5.3.2
	加油站的电气接地应符合下列规定：①防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻应按其中接地电阻值要求最小的接地电阻值确定。

②当各自单独设置接地装置时，油罐的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻，不应大于10Ω，电气系统的工作和保护接地电阻不应大于4Ω，地上油品管道始、末端和分支处的接地装置的接地电阻，不应大于30Ω。
	采纳
	加油站的电气接地符合下列规定：

①防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，共用接地装置，其接地电阻按其中接地电阻值要求最小的接地电阻值确定。

②当各自单独设置接地装置时，油罐的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻，不大于10Ω，电气系统的工作和保护接地电阻不大于4Ω，地上油品管道始、末端和分支处的接地装置的接地电阻，不大于30Ω。

	5.3.3
	当加油加气站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用避雷带（网）保护。当罩棚采用金属屋面时，宜利用屋面作为接闪器，但应符合下列规定：

① 板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。

②金属板下面不应有易燃物品，热镀锌钢板的厚度不应小于0.5mm，铝板的厚度不应小于0.65mm，锌板的厚度不应小于0.7mm。

③金属板应无绝缘被覆层。
	采纳
	当加油加气站内的站房和罩棚等建筑物采用避雷带（网）保护。

	5.3.4
	加油站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。
	采纳
	加油站的信息系统采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均接地。

	5.3.5
	加油站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。
	采纳
	加油站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。

	5.3.6
	380/220V供配电系统宜采用TN-S系统，当外供电源为380V时，可采用TN-C-S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。
	采纳
	380/220V供配电系统采用TN-S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均接地，在供配电系统的电源端安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。

	5.3.7
	在供配电系统的电源端，安装过电压（电涌）保护器，是为钳制雷电电磁脉冲产生的过电压，使其过电压限制在设备所能耐受的数值内，避免雷电损坏用电设备。
	采纳
	在供配电系统的电源端，安装过电压（电涌）保护器，是为钳制雷电电磁脉冲产生的过电压，使其过电压限制在设备所能耐受的数值内，避免雷电损坏用电设备。

	5.3.8
	地上或管沟敷设的油品管道，应设防静电和防感应雷的共用接地装置，其接地电阻不应大于30Ω。
	采纳
	地上或管沟敷设的油品管道设防静电和防感应雷的共用接地装置，其接地电阻不大于30Ω。

	5.3.9
	加油站的汽油罐车卸车场地，应设卸车或卸气时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。
	采纳
	加油站的汽油罐车卸车场地设卸车或卸气时用的防静电接地装置，并设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。

	5.3.9
	在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。
	采纳
	在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。

	5.3.10
	 油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，应保证可靠的电气连接。
	采纳
	 油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，应保证可靠的电气连接。

	5.3.11
	采用导静电的热塑性塑料管道时，导电内衬应接地；采用不导静电的热塑性塑料管道时，不埋地部分的热熔连接件应保证长期可靠的接地，也可采用专用的密封帽将连接管件的电熔插孔密封，管道或接头的其他导电部件也应接地。
	采纳
	采用不导静电的热塑性塑料管道时，不埋地部分的热熔连接件应保证长期可靠的接地，也可采用专用的密封帽将连接管件的电熔插孔密封，管道或接头的其他导电部件也应接地。

	5.3.12
	防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。
	采纳
	防静电接地装置的接地电阻不大于100Ω。

	5.3.13
	油品罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置，不应设置在爆炸危险1区。
	采纳
	油品罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置，不应设置在爆炸危险1区。

	5.4
	通风、建（构）筑物、绿化

	5.4.1
	供能站内，爆炸危险区域内的房间应采取通风措施。
	采纳
	项目基本采用自然通风，仅站房内有人员的场所设置分体式空调设备。

	5.4.2
	罩棚的设计应符合下列规定：

①罩棚遮盖加油机的平面投影距离不宜小于2m。

②罩棚设计应计算活荷载、雪荷载、风荷载，其设计标准值应符合现行国家标准《建筑建构荷载规范》GB50009的有关规定。
	采纳
	罩棚符合下列规定：

①罩棚遮盖加油机的平面投影距离为5m。

②罩棚活荷载、雪荷载、风荷载，其设计标准值符合现行国家标准《建筑建构荷载规范》GB50009的有关规定。

	5.4.3
	供能站内不得种植油性植物。
	采纳
	供能站内不得种植油性植物。

	5.5
	安全警示标识

	5.5.1
	凡容易发生事故危及生命安全的场所和设备，均应有安全标志，供能站应按照《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）的要求设置安全警示标识。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。按照《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）的要求设置安全警示标识。

	5.5.2
	凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位应涂安全色，按标准《安全色》执行。作业场所、作业点的紧急通道和出入口，应设置明显醒目的标志。设备、管线，应按有关标准的规定涂识别色。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位应涂安全色，按标准《安全色》执行。作业场所、作业点的紧急通道和出入口，应设置明显醒目的标志。设备、管线，应按有关标准的规定涂识别色。

	5.5.3
	严格控制无关人员及非加油车辆进出站区，控制车辆的逗留。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。严格控制无关人员及非加油车辆进出站区，控制车辆的逗留。

	5.5.4
	加强站区周围的明火管理，在醒目位置张贴“禁止吸烟”、“禁止明火”等安全警示标志以及安全周知卡，不准在附近吸烟、生火，不准使用能产生明火或火星的工具、机器设备等。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。加强站区周围的明火管理，在醒目位置张贴“禁止吸烟”、“禁止明火”等安全警示标志以及安全周知卡，不准在附近吸烟、生火，不准使用能产生明火或火星的工具、机器设备等。

	5.5.5
	以储存区为中心确定警戒区域，设置醒目的安全警示标识，区内严禁堆放可燃物料，并严格控制动火、用火，加强对储罐及其安全附件设施的安全检查、维护保养，如储罐进出料连接管是否有裂纹、变形，阀门是否严密，启闭是否灵活等，并进行定期清洗，一旦发现异常情况应及时采取措施。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。以储存区为中心确定警戒区域，设置醒目的安全警示标识，区内严禁堆放可燃物料，并严格控制动火、用火，加强对储罐及其安全附件设施的安全检查、维护保养，如储罐进出料连接管是否有裂纹、变形，阀门是否严密，启闭是否灵活等，并进行定期清洗，一旦发现异常情况应及时采取措施。

	5.5.6
	综合供能服务站站区内应喷涂必要的道路划线、警示线、方向标志、区块位置、作业位置和停车位等地面标识。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。综合供能服务站站区内应喷涂必要的道路划线、警示线、方向标志、区块位置、作业位置和停车位等地面标识。

	5.5.7
	操作人员日常巡检的工具，不能使用易产生火花的工具；操作人员进入危险场所应穿不带铁钉的工作鞋。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。操作人员日常巡检的工具，不能使用易产生火花的工具；操作人员进入危险场所应穿不带铁钉的工作鞋。

	5.5.8
	在防火区域检修设备时，严格遵守动火制度，须经审批才能实施。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。在防火区域检修设备时，严格遵守动火制度，须经审批才能实施。

	5.5.9
	系统停车检修，必须先切断物料来源，经彻底吹扫、置换以及分析合格，经安全确认，落实全部安全措施，经批准后方可作检修或排障处理；
	采纳
	业主按要求进行相关落实。系统停车检修，必须先切断物料来源，经彻底吹扫、置换以及分析合格，经安全确认，落实全部安全措施，经批准后方可作检修或排障处理。

	5.6
	职业卫生

	5.6.1
	建议建立职工健康档案，并定期组织职工体检。新工人就业前进行体检，体检中发现有职业禁忌或可疑职业病人，应及时调换岗位或拒绝招收入公司。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。建立职工健康档案，并定期组织职工体检。新工人就业前进行体检，体检中发现有职业禁忌或可疑职业病人，应及时调换岗位或拒绝招收入公司。

	5.6.2
	按《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）的要求配备足够的防护器材。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。按《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）的要求配备足够的防护器材。

	5.6.3
	配备必要的急救器材，员工应掌握急救措施。应与最近的专业医疗机构保持密切联系，明确最近的医疗部门的急救电话和联系方式，以利于其随时派出医护人员进行紧急治疗。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。配备必要的急救器材，员工应掌握急救措施。应与最近的专业医疗机构保持密切联系，明确最近的医疗部门的急救电话和联系方式，以利于其随时派出医护人员进行紧急治疗。

	5.6.4
	各作业场所应张贴或悬挂相应的危险化学品安全标签、安全周知卡等，使每一个员工了解、掌握各种危险化学品的危险危害及其预防、急救措施。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。各作业场所应张贴或悬挂相应的危险化学品安全标签、安全周知卡等，使每一个员工了解、掌握各种危险化学品的危险危害及其预防、急救措施。

	5.6.5
	储罐内检修时，应按照有限空间作业的管理要求采用作业工作票制度进行管理，罐内应采用惰性气体进行置换，并通风，经检测装置内的空气质量符合要求时，并安排好监护记录人员后，并经审批同意，方可进入作业；紧急抢修时，必须采取相应的防护措施（如佩戴空气呼吸器，配备监护人等）并经审批同意后，方可进入装置作业。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。储罐内检修时，应按照有限空间作业的管理要求采用作业工作票制度进行管理，罐内应采用惰性气体进行置换，并通风，经检测装置内的空气质量符合要求时，并安排好监护记录人员后，并经审批同意，方可进入作业；紧急抢修时，必须采取相应的防护措施（如佩戴空气呼吸器，配备监护人等）并经审批同意后，方可进入装置作业。

	5.6.6
	加油操作人员要作好必要的防护措施，如防静电工作服、手套、耐油鞋子等，尽量减少操作人员直接接触汽油和柴油等，以防慢性中毒。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。加油操作人员要作好必要的防护措施，如防静电工作服、手套、耐油鞋子等，尽量减少操作人员直接接触汽油和柴油等，以防慢性中毒。

	5.7
	安全管理

	供能站应设立专职安全管理员，明确职责，将安全管理工作的责任落实到个人。

	5.7.1
	制订完善的安全生产管理制度和安全操作规程，制订经营、管理、安全检查等台帐，并将重要的安全生产管理制度、安全操作规程上墙。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。制订完善的安全生产管理制度和安全操作规程，制订经营、管理、安全检查等台帐，并将重要的安全生产管理制度、安全操作规程上墙。

	5.7.2
	供能站主要负责人、安全管理人员以及其他从业人员应经过相关的安全生产培训，并经考核合格取得安全上岗资格证书，持证上岗。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。供能站主要负责人、安全管理人员以及其他从业人员应经过相关的安全生产培训，并经考核合格取得安全上岗资格证书，持证上岗。

	5.7.3
	加强对员工的培训教育，定期进行安全培训和安全活动，并做好安全培训教育台帐，新员工入岗前必须经过培训合格后方可上岗。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。加强对员工的培训教育，定期进行安全培训和安全活动，并做好安全培训教育台帐，新员工入岗前必须经过培训合格后方可上岗。

	5.7.4
	应开展经常性的安全教育活动，以提高职工的安全意识和异常情况下的应变能力。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。应开展经常性的安全教育活动，以提高职工的安全意识和异常情况下的应变能力。

	5.7.5
	应制定详细的安全检查制度，定期进行安全检查。对查出的不利于安全生产的隐患都要逐项分析研究，并落实整改措施。整改情况需有详细记录。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。应制定详细的安全检查制度，定期进行安全检查。对查出的不利于安全生产的隐患都要逐项分析研究，并落实整改措施。整改情况需有详细记录。

	5.7.6
	加强对设备的安全管理，供能站负责人对供能站安全要全面认真负责，每天要组织有关人员对供能站的安全设施、工艺设备进行检查，发现隐患及时上报、整改处理，以保证其正常有效地运行。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。加强对设备的安全管理，供能站负责人对供能站安全要全面认真负责，每天要组织有关人员对供能站的安全设施、工艺设备进行检查，发现隐患及时上报、整改处理，以保证其正常有效地运行。

	5.7.7
	检修作业应严格按照指定的检修方案和操作流程进行检修，杜绝违反检修方案和操作流程的野蛮检修行为。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。检修作业应严格按照指定的检修方案和操作流程进行检修，杜绝违反检修方案和操作流程的野蛮检修行为。

	5.7.8
	加强交接班工作，并有交接班记录，避免因交接班处理不妥引发事故。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。加强交接班工作，并有交接班记录，避免因交接班处理不妥引发事故。

	5.7.9
	应建立企业内义务消防队并对员工进行消防知识培训。应与附近的专业消防队保持密切联系，以便紧急情况下可以得到有效支援。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。应建立企业内义务消防队并对员工进行消防知识培训。应与附近的专业消防队保持密切联系，以便紧急情况下可以得到有效支援。

	5.7.10
	应制定并落实劳保用品使用、发放管理制度；通过培训使工人正确使用佩戴劳防用品，并发放到位。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。应制定并落实劳保用品使用、发放管理制度；通过培训使工人正确使用佩戴劳防用品，并发放到位。

	5.7.11
	进罐、动火、高处作业、动土、起重吊运、电气作业等特殊作业，应严格按《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014)的要求进行施工作业。安装、维修工人必须经过培训、考核合格，持证上岗。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。进罐、动火、高处作业、动土、起重吊运、电气作业等特殊作业，应严格按《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014)的要求进行施工作业。安装、维修工人必须经过培训、考核合格，持证上岗。

	5.7.12
	外包作业，应加强安全管理。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。外包作业，应加强安全管理。

	5.7.13
	站区内不得从事与加油作业无关的活动，加强对非供能站工作人员、非加油车辆出入站区的管理。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。站区内不得从事与加油作业无关的活动，加强对非供能站工作人员、非加油车辆出入站区的管理。

	5.7.14
	建立完善的应急救援预案。并应定期组织员工进行自救和互救的演习，根据实际情况修改预案，确保事故应急救援预案的可操作性和完整性。应急救援预案和应急计划应报当地有关政府管理部门备案。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。建立完善的应急救援预案。并应定期组织员工进行自救和互救的演习，根据实际情况修改预案，确保事故应急救援预案的可操作性和完整性。应急救援预案和应急计划应报当地有关政府管理部门备案。

	5.7.15
	进一步落实《浙江省安全生产监督管理局关于进一步加强油库加油站安全管理工作的通知》（浙安监管危化[2007]201号）的相关要求。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。进一步落实《浙江省安全生产监督管理局关于进一步加强油库加油站安全管理工作的通知》（浙安监管危化[2007]201号）的相关要求。

	5.7.16
	根据《加油加气站视频安防监控系统技术要求》（AQ/T3050-2013）的要求，供能站出入口应配置一台高分辨率摄像机，应能监控供能站进出口整体情况，包括：汽车车型，汽车驶入的路径，行人走入的动作、行为。另外入口的摄像机应具备车辆抓拍功能。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。根据《加油加气站视频安防监控系统技术要求》（AQ/T3050-2013）的要求，供能站出入口应配置一台高分辨率摄像机，应能监控供能站进出口整体情况，包括：汽车车型，汽车驶入的路径，行人走入的动作、行为。另外入口的摄像机应具备车辆抓拍功能。

	5.7.17
	加油区应根据加油机的数量配置一定数量的高分辨率摄像机，应能全面监控加油操作工位中加油人员具体操作及现金交易情况，并能在某一焦点清晰看清汽车车牌。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。加油区应根据加油机的数量配置一定数量的高分辨率摄像机，应能全面监控加油操作工位中加油人员具体操作及现金交易情况，并能在某一焦点清晰看清汽车车牌。

	5.7.18
	应在站房外墙上或单独设置的立杆上安装红外一体化摄像机，应能对卸油口及整个油罐区域进行全面监控，并能清晰看到卸油员具体操作动作。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。应在站房外墙上或单独设置的立杆上安装红外一体化摄像机，应能对卸油口及整个油罐区域进行全面监控，并能清晰看到卸油员具体操作动作。

	5.8
	建设、安装、施工期的对策措施

	5.8.1
	施工必须严格按设计图纸进行，如有变更必须提前通知并得到设计同意后，方可现场实施。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。施工必须严格按设计图纸进行，如有变更必须提前通知并得到设计同意后，方可现场实施。

	5.8.2
	对施工地理位置、地形地貌、现场布置、施工人员设备配备、工期安排、安全质量管理措施等均应详细描述，由相关部门和监理审批合格后，方可现场实施。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。对施工地理位置、地形地貌、现场布置、施工人员设备配备、工期安排、安全质量管理措施等均应详细描述，由相关部门和监理审批合格后，方可现场实施。

	5.8.3
	关键工序上报监理进行已完工序的检验，合格后进行下道工序。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。关键工序上报监理进行已完工序的检验，合格后进行下道工序。

	5.8.4
	站址场地内地下若存在天然气管道、水管道、电缆井等，土建施工时，应及时沟通好相关单位，确保施工安全。先取得相关部门的同意后方可施工，施工前先探明地下物的具体位置，并请相关部门进行现场监督、指导，地下物两侧各 5m 范围内必须采用人工进行开挖，并及时对其进行保护和看护（24 小时），要保证主管道与光（电）缆的垂直距离大于 500mm，与其他管道的垂直距离大于 300mm。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。站址场地内地下若存在天然气管道、水管道、电缆井等，土建施工时，应及时沟通好相关单位，确保施工安全。先取得相关部门的同意后方可施工，施工前先探明地下物的具体位置，并请相关部门进行现场监督、指导，地下物两侧各 5m 范围内必须采用人工进行开挖，并及时对其进行保护和看护（24 小时），要保证主管道与光（电）缆的垂直距离大于 500mm，与其他管道的垂直距离大于 300mm。

	5.8.5
	施工企业必须具备相应的资质，加强对施工现场的监督工作。 
	采纳
	业主按要求进行相关落实。施工企业必须具备相应的资质，加强对施工现场的监督工作。 

	5.8.6
	在施工人员方面，应当选择具有丰富经验和专业施工技术的施工人员。 
	采纳
	业主按要求进行相关落实。在施工人员方面，应当选择具有丰富经验和专业施工技术的施工人员。 

	5.8.7
	进行施工之前，先要对机械设备进行检查，必须保证设备的正常使用。 
	采纳
	业主按要求进行相关落实。进行施工之前，先要对机械设备进行检查，必须保证设备的正常使用。 

	5.8.8
	另外要将沟槽的排水工作做好，在雨雪天气之后，要采取防滑措施。 
	采纳
	业主按要求进行相关落实。另外要将沟槽的排水工作做好，在雨雪天气之后，要采取防滑措施。 

	5.8.9
	公路路基有管道时，对地下管道采取相应的加强或保护措施。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。公路路基有管道时，对地下管道采取相应的加强或保护措施。

	5.8.10
	选择具备相应资质的施工单位承建供能站建设工程和设备安装工程，根据油罐和工艺管线的材质制定合适的施工方案。施工人员要具备相应的安全上岗作业资格以保证工程的质量。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。选择具备相应资质的施工单位承建供能站建设工程和设备安装工程，根据油罐和工艺管线的材质制定合适的施工方案。施工人员要具备相应的安全上岗作业资格以保证工程的质量。

	5.8.11
	按照设计图纸和设计文件的要求进行施工。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。按照设计图纸和设计文件的要求进行施工。

	5.8.12
	本项目为新建供能站，加油区块的施工应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）中第13章《工程施工》中的各项要求，充电区块的施工应符合《电动汽车充电站设计规范》（GB50966-2014）中第10章《土建》中的各项要求。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。本项目为新建供能站，加油区块的施工应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）中第13章《工程施工》中的各项要求，充电区块的施工应符合《电动汽车充电站设计规范》（GB50966-2014）中第10章《土建》中的各项要求。

	5.8.13
	按设计的要求选择油罐、加油机、充电机等材料和设备的规格、型号、材质等；从有资质的生产、制造单位采购油罐、加油机、管道、充电机等设备设施。防爆电器应选择经过电器安全认证的单位进行采购，并建立相应的合格证档案。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。按设计的要求选择油罐、加油机、充电机等材料和设备的规格、型号、材质等；从有资质的生产、制造单位采购油罐、加油机、管道、充电机等设备设施。防爆电器应选择经过电器安全认证的单位进行采购，并建立相应的合格证档案。

	5.8.14
	严格施工现场的安全管理，加强进出车辆、施工作业的现场指挥和安全措施，施工人员要佩带安全帽等必要的安全防护用品。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。严格施工现场的安全管理，加强进出车辆、施工作业的现场指挥和安全措施，施工人员要佩带安全帽等必要的安全防护用品。

	5.8.15
	深基坑开挖时，必须编制安全专项施工方案，并按相关规定履行审批手续后，方可施工，施工过程中要有专职安全人员进行现场盯控。

①开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。

②开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程。

③人工挖扩孔桩工程。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。深基坑开挖时，必须编制安全专项施工方案，并按相关规定履行审批手续后，方可施工，施工过程中要有专职安全人员进行现场盯控。

①开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。

②开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程。

③人工挖扩孔桩工程。

	5.8.16
	对于下列工程除执行（7）的要求外，还应组织专家对编制的专项施工方案进行论证。

①开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

②开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

③开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。对于下列工程除执行（7）的要求外，还应组织专家对编制的专项施工方案进行论证。

①开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

②开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

③开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。

	5.8.17
	深基坑开挖前，作出系统的开挖监控方案。

①监测项目可根据基坑侧壁安全等级及结构形式进行选择，包括：支护结构水平位移，周围建筑物、地下管线变形，地下水位，桩、墙内力，锚杆拉力，支撑轴力，立柱变形，土体分层竖向位移等。

②监测点的布置必须满足监控要求，从基坑边缘外1-2倍开挖深度范围内的需要保护物体均应作为监控对象。

③监测项目的监控报警值应根据检测对象的有关规范及支护结构的设计要求确定。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。深基坑开挖前，作出系统的开挖监控方案。

①监测项目可根据基坑侧壁安全等级及结构形式进行选择，包括：支护结构水平位移，周围建筑物、地下管线变形，地下水位，桩、墙内力，锚杆拉力，支撑轴力，立柱变形，土体分层竖向位移等。

②监测点的布置必须满足监控要求，从基坑边缘外1-2倍开挖深度范围内的需要保护物体均应作为监控对象。

③监测项目的监控报警值应根据检测对象的有关规范及支护结构的设计要求确定。

	5.8.18
	开挖基坑，根据土壤、水文等情况，按规定的边坡坡度分层下挖。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。开挖基坑，根据土壤、水文等情况，按规定的边坡坡度分层下挖。

	5.8.19
	基坑边缘有表面水时，采取截留措施，开挖排水沟或排水槽，不得使水流沿基坑边缘流下；在有大量地下水流的情况下进行挖基时，配足抽水机具，并设置出入基坑的安全通道。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。基坑边缘有表面水时，采取截留措施，开挖排水沟或排水槽，不得使水流沿基坑边缘流下；在有大量地下水流的情况下进行挖基时，配足抽水机具，并设置出入基坑的安全通道。

	5.8.20
	基坑顶边缘与动载间的安全距离应根据基坑深度、坡度、地质和水文条件及动载大小等情况确定，且均不应小于1.0m。弃土堆坡脚距坑顶缘的距离不得影响基坑边坡稳定。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。基坑顶边缘与动载间的安全距离应根据基坑深度、坡度、地质和水文条件及动载大小等情况确定，且均不应小于1.0m。弃土堆坡脚距坑顶缘的距离不得影响基坑边坡稳定。

	5.8.21
	基坑开挖过程中，对坡顶沉降、支护桩顶倾斜、基坑顶面隆起、坑壁边坡裂缝、疏松以及支撑有无折断、走动等现象进行不间断监护。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。基坑开挖过程中，对坡顶沉降、支护桩顶倾斜、基坑顶面隆起、坑壁边坡裂缝、疏松以及支撑有无折断、走动等现象进行不间断监护。

	5.8.22
	挖孔桩挖出的土方应随出随运，暂时不能运走的，应堆放在孔口边1m以外处，且堆土高度不得超过1m；凡孔内有人作业时，3m以内不得有机动车辆行驶或停放。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。挖孔桩挖出的土方应随出随运，暂时不能运走的，应堆放在孔口边1m以外处，且堆土高度不得超过1m；凡孔内有人作业时，3m以内不得有机动车辆行驶或停放。

	5.8.23
	孔内作业时，孔口必须有专人看守，随时与孔内人员保持联系，并随时注意护壁变化及孔底施工情况，发现异常时，应立即协助孔内人员撤出。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。孔内作业时，孔口必须有专人看守，随时与孔内人员保持联系，并随时注意护壁变化及孔底施工情况，发现异常时，应立即协助孔内人员撤出。

	5.8.24
	进行防腐蚀施工时，严禁同时进行可能产生明火或电火花的作业等。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。进行防腐蚀施工时，严禁同时进行可能产生明火或电火花的作业等。

	5.8.25
	工程施工完毕，应做好竣工验收。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。工程施工完毕，应做好竣工验收。

	5.8.26
	建成后应委托有资质的单位对供能站的电气设施进行检测。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。建成后应委托有资质的单位对供能站的电气设施进行检测。

	5.8.27
	在基坑作业时要选择适合的基坑坑壁形式、加强对地表水的控制和搞好支护的。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。在基坑作业时要选择适合的基坑坑壁形式、加强对地表水的控制和搞好支护的。

	5.8.28
	本项目施工安全生产措施应包括以下内容：

①现场施工必须按照设计图纸进行，责任到人，严把质量关。

②严格控制施工材料及水泥标号，并提供结果合格证及其他质保书。

③现场用电、用水按当地政府批准手续办理，确保施工用电安全。

④施工期间不得随意占用公路，影响交通安全，及时清理作业现场，保持清洁。

⑤地下开挖土方，必须由专人签证隐蔽工程单，图纸变更由设计人员认可再动工。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。本项目施工安全生产措施应包括以下内容：

①现场施工必须按照设计图纸进行，责任到人，严把质量关。

②严格控制施工材料及水泥标号，并提供结果合格证及其他质保书。

③现场用电、用水按当地政府批准手续办理，确保施工用电安全。

④施工期间不得随意占用公路，影响交通安全，及时清理作业现场，保持清洁。

⑤地下开挖土方，必须由专人签证隐蔽工程单，图纸变更由设计人员认可再动工。

	5.8.29
	安全生产措施还应注意以下几点：

①施工开挖前应查明施工区内管线、电缆情况，避免开挖时损坏；

②施工用物料、机械等不得堆放在道路上；

③施工中采用的履带式机械不得直接在沥青路面道路上自行。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。安全生产措施还应注意以下几点：

①施工开挖前应查明施工区内管线、电缆情况，避免开挖时损坏；

②施工用物料、机械等不得堆放在道路上；

③施工中采用的履带式机械不得直接在沥青路面道路上自行。

	5.8.30
	（30）此外，应针对可能存在的危险制定相应的应急预案。本出入道口施工及营运期间可能存在的危险及应对措施主要有以下几点：

①交通事故

一旦发生交通事故，应立即上报交警、路政等部门；同时封闭事故车道前后，保护好事故现场，并安排棋手到道路上游指挥提醒驾驶人员避让，避免造成二次事故；协助工作人员抢救事故人员，及时送至医院处理。

②施工过程中事故

施工前应对参与施工人员进行安全教育，普及安全生产知识，掌握急救技能，避免事故发生；施工过程中各种机械的操作、电器的使用均严格按照规范进行，杜绝无证上岗；一旦发生事故，应及时上报相关部门，在公安、消防、医务部门等相关部门到达之前，对受伤人员要组织自救或及时送往就近医院。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。此外，应针对可能存在的危险制定相应的应急预案。本出入道口施工及营运期间可能存在的危险及应对措施主要有以下几点：

①交通事故

一旦发生交通事故，应立即上报交警、路政等部门；同时封闭事故车道前后，保护好事故现场，并安排棋手到道路上游指挥提醒驾驶人员避让，避免造成二次事故；协助工作人员抢救事故人员，及时送至医院处理。

②施工过程中事故

施工前应对参与施工人员进行安全教育，普及安全生产知识，掌握急救技能，避免事故发生；施工过程中各种机械的操作、电器的使用均严格按照规范进行，杜绝无证上岗；一旦发生事故，应及时上报相关部门，在公安、消防、医务部门等相关部门到达之前，对受伤人员要组织自救或及时送往就近医院。

	5.8.31
	地基处理要求

　①原地基处理应按照设计要求精心施工，在确保工程质量的原则下，因地制宜，合理利用当地材料和工业废料。

②原地基处理除执行施工技术规范的规定外，还应符合国家及部颁有关标准、规范规定，遵守国家有关法规。

③原地基处理应节约用地，保护耕地和农田水利设施，保护生态环境。

④地基用地范围内的树木、灌木丛等均应在施工前砍伐或移植清理，砍伐的树木应移置于路基用地之外，进行妥善处理。

⑤地基修筑范围内，原地面的坑、洞等，应用原地土或砂性土回填，并按规定进行压实。

⑥原地基为耕地或松土时，应先清除有机土、种植土、草皮等，清除深度应达到设计要求，一般不小于15cm，平整后按规定要求压实。

⑦基底原状土的强度不符合要求时，应进行换填，换填深度，应不小于30cm，并予以分层压实到规定要求。

⑧基底应在填筑前进行压实。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。地基处理要求

　①原地基处理应按照设计要求精心施工，在确保工程质量的原则下，因地制宜，合理利用当地材料和工业废料。

②原地基处理除执行施工技术规范的规定外，还应符合国家及部颁有关标准、规范规定，遵守国家有关法规。

③原地基处理应节约用地，保护耕地和农田水利设施，保护生态环境。

④地基用地范围内的树木、灌木丛等均应在施工前砍伐或移植清理，砍伐的树木应移置于路基用地之外，进行妥善处理。

⑤地基修筑范围内，原地面的坑、洞等，应用原地土或砂性土回填，并按规定进行压实。

⑥原地基为耕地或松土时，应先清除有机土、种植土、草皮等，清除深度应达到设计要求，一般不小于15cm，平整后按规定要求压实。

⑦基底原状土的强度不符合要求时，应进行换填，换填深度，应不小于30cm，并予以分层压实到规定要求。

⑧基底应在填筑前进行压实。

	六
	事故应急救援措施和器材、设备对策措施

	6.1
	该项目汽油属首批重点监管的危险化学品，应按《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）进行管理，切实落实安全生产主体责任，全面排查危险化学品安全管理的漏洞和薄弱环节，及时消除安全隐患，提高安全管理水平。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。该项目汽油属首批重点监管的危险化学品，应按《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）进行管理，切实落实安全生产主体责任，全面排查危险化学品安全管理的漏洞和薄弱环节，及时消除安全隐患，提高安全管理水平。

	6.2
	企业应根据实际情况和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013），针对该项目涉及的危险化学品的特性及工艺特点，建立各种事故应急预案，预案应包含火灾及爆炸事故现场处置方案、车辆事故现场处置方案、油罐及管线泄漏现场处置方案、加油机及槽罐车泄漏现场处置方案、人身伤害事故现场处置方案等，并将应急预案在当地政府相关部门备案；对预案应定期进行演练，不断提高事故处理、防灾自救能力，掌握基本的危险处置、急救方法。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。企业应根据实际情况和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013），针对该项目涉及的危险化学品的特性及工艺特点，建立各种事故应急预案，预案应包含火灾及爆炸事故现场处置方案、车辆事故现场处置方案、油罐及管线泄漏现场处置方案、加油机及槽罐车泄漏现场处置方案、人身伤害事故现场处置方案等，并将应急预案在当地政府相关部门备案；对预案应定期进行演练，不断提高事故处理、防灾自救能力，掌握基本的危险处置、急救方法。

	6.3
	企业除按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）配备相应的消防设施外，根据供能站的实际情况配备相应的应急救援器材，如警戒带、应急药箱等。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。企业除按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）配备相应的消防设施外，根据供能站的实际情况配备相应的应急救援器材，如警戒带、应急药箱等。

	6.4
	在项目设计、建设时，考虑可能发生事故（如储罐爆炸等）的影响范围，加强卸油作业的安全监护等
	采纳
	业主按要求进行相关落实。加强卸油作业的安全监护等

	6.5
	为了在重大事故发生时能及时抢险自救，企业应组建应急救援队伍。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。为了在重大事故发生时能及时抢险自救，企业应组建应急救援队伍。

	6.6
	应急救援预案要定期进行演练，演练后要进行总结，不足之处要进行改进。生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
	采纳
	业主按要求进行相关落实。应急救援预案要定期进行演练，演练后要进行总结，不足之处要进行改进。生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。


安全评价报告中提出的关于合理、有效、可以有效提高本建设项目安全性、减少各类事故发生的对策措施，经研究分析后，关于设计安全对策措施本专篇采纳，并在安全设施设计中采取相应安全措施。安全管理、安全施工等业主需负责进行相应落实，确保安全生产。

5 结论和建议

5.1 结论

5.1.1 建设项目选用的工艺技术安全可靠性

5.1.1.1 建设项目选用的工艺技术来源安全可靠性

本项目采用油罐车密闭卸油方式卸油，卸油采用卸油油气回收系统，加油采用加油油气回收系统，符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）要求。

5.1.1.2 建设项目选用的主要装置、设施安全性

该加油站油罐基础采用筏板基础。油罐采用双层SF油罐设计。加油机采用防爆型加油机。为及时反映罐内的液位高度和防止罐内液位超过安全高度，油罐内设带高液位报警功能的液位计与机械防溢阀。

5.1.1.3 建设项目中采用的安全设施水平

在油罐车的油气回收管道接口处装设手动阀门，以防卸油后拆除油气回收软管时油罐车油罐内的油气泄漏；在加油站卸油场地设油罐车卸车时用的防静电接地装置，能防止油罐车卸车时发生静电事故；加油站内加油采用双层复合管道。站内通气管、油气回收管道采用无缝钢管。埋地钢管的连接采用焊接，并采取加强级防腐蚀措施。地上部分及人孔井内采用法兰连接。油罐车卸油时用的卸油连通软管采用导静电耐油软管。汽油及柴油油罐各设置一个通气管。加油机采用三油品六枪加油机，加油油气回收系统采用分散式，油气回收管与加油机内的油气回收管用螺纹连接，在地面上100mm处用三通设置油气回收检测接口，在三通上下及检测接口前各设置一个DN25球阀。建设项目采用（取）的安全设施水平符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）2014年版要求。

5.1.2 符合现行国家相关标准规范情况

设计符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）《综合供能服务站建设规范》DB33/T 2136—2018、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）、《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（GB30077-2013）。

5.1.3 自动化控制系统设计的完整性和符合性

本综合供能服务站设有综合供能服务站管理系统，该系统包括油品服务器、后台管理服务器、液位监测系统、前台收银电脑、发卡充值电脑及其他智能终端。

5.1.4 安全工艺技术设计的预期效果及结论

综上所述，项目选址与周围环境的安全卫生防护距离符合规范要求；工程所在地的安全条件与周边的安全防护距离符合安全要求；项目选用的技术先进、成熟，工艺安全可靠；建设项目选用的主要装置、设施的安全性符合要求；该项目安全设施水平在国内同行中属于较先进水平。建设项目所达到的安全水平符合安全营业的要求。

5.2 建议

根据国内或国外同类装置（设施）的建设和经营运行经验，从下列几方面提出在试生产和操作运行中需重点关注的安全问题及建议：

（1）投入生产（使用）后的注意事项：

站内需时刻观察站内油罐区漏油情况（站内已设置了检测等措施）。卸油油气回收系统和加油油气回收系统的设备应按时检查。该站投入使用后，站内工作人员应加强进站加油车辆管理，在车辆排队加油时，应及时疏导站内交通。在卸油过程中，油罐车进站卸油过程必须按加油站的规章管理制度执行，油罐车四周需设置隔离栅等障碍物隔离与站内其他车道的影响。

（2）投入经营（使用）后的安全管理；

企业应认真落实各项安全设施和安全措施，严格做到建设项目安全生产设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。

企业应建立安全经营的相应安全管理制度及安全操作规程，安全经营规章制度应载明下列内容：①安全经营例会等安全经营会议制度②安全投入保障制度；③安全经营奖惩制度；④安全培训教育制度；⑤领导干部轮流现场带班制度；⑥安全检查和隐患排查治理制度；⑦安全管理制度；⑧变更管理制度；⑨应急管理制度；⑩经营安全事故或者重大事件管理制度；⑪防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；⑫工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；⑬动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；⑭危险化学品安全管理制度；⑮职业健康相关管理制度；⑯劳动防护用品使用维护管理制度；⑰承包商管理制度；⑱安全管理制度及操作规程定期修订制度。

企业建立运行管理档案，对运行情况进行全程监控，定期检查、检测、评估其安全状况。

（3）其它方面。

应加强人员培训，建立从业人员安全经营教育和培训档案，主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员必须要获得安监部门核发的证书，对上岗作业人员必须进行三级安全教育并进行必要的考试、考核，合格者方可上岗。

（4）国防电缆开挖保护措施

本项目涉及周边的国防管道为二级国防光缆干线，位于本项目进口方向。具体位置由现场施工时与相关部门分析落实并于现场标明。

一、技术准备工作

①施工前以书面形式对各施工队及班组进行管线的技术交底，使每个施工人员都明确管线的位置、管径、埋深、保护的方法及工作注意事项。

②安排对类似工程有丰富施工经验的工程技术人员，对管线保护的全过程进行技术指导。根据现场施工条件，定出最佳实施方案，使施工能获得业主、监理工程师及管线单位的满意。

③现场施工人员认真学习管线图纸、技术操作规范、施工质量标准，提高施工人员技术资质。

④项目部下设管道保护员，自上而下贯彻管线保护方案，落实保护措施。

⑤做好详细的管道保护措施，并成立安全领导小组，做好保护工作。

⑥加强施工人员保护国防光缆的意识，将保护光缆作为重中之中。

⑦施工前，须通知管线单位人员到场进行施工全过程的监护，发现安全隐患，及时通知相关单位，对监护人员提出的问题及时整改。

二、前期准备工作

工程开工前，根据管线单位的交底记录结合管线图，进行实地调查，挖探沟探明现状管线走向、标高并做出明显标记，以保证在施工过程中对现有管线的有力保护。在刨验过程中需要注意以下几点：

①管线探沟开挖采用人工开挖，防止机械开挖对管线的损坏；

②管线探沟开挖至管道埋深以上50cm时，需要遵循慢进尺、勤观察的原则，即每次的开挖深度控制在10cm以内，且及时将虚土清现出槽仔细注行观察，确定未到管线深度时才可继续开挖，防止对管线造成损坏；

③开挖时必须小心，用铁锹轻轻挖掘，不得用镐。发现土质发生变化时应改用木钎将覆盖物消除干净，以保证不损坏地下管线。

④管线挖出做好相应的记录和标识后要及时进行回填保护；

⑤如果管线暴露时间较长，在探沟边做好临时标识并进行固护保护。

⑥为了更好的在施工过程中对既有管线加强保护，对通过探沟得到的管线位施工期间的似护措施

三、土方开挖施工期间对国防光缆的保护措施

①土方开挖时，对光缆周围l米范围的土方采取人工开挖，严禁机械开挖，避免施工机具对管线的碰撞。

②土方开挖到光缆位置时，先用PVCφ32管将光缆包裹起来，然后用钢丝绳悬吊起来。在确保钢丝绳与管线连接牢固后，再开挖光缆下方土体。

③在管线施工中每间隔15米绑扎钢管或木方11做人字支架悬挂保护，确保线路不下沉断裂，避免人为破坏或者机械等对管道造成碰撞损坏。

④在电缆敷设区域内管线施工中进行回填作业时，应保证回填压实度。当回填至电缆底部0.15米时，在其底部进行满厚砖墙。电缆周边顶部严禁冲击回填，PVC管顶虚铺厚细沙，顶部设宽红机砖保护，500mm高内不准用电夯夯实，应手夯夯实。在军用电缆保护区内先得堆放垃极、易燃物、易爆物、对线缆有害的化学物品，不得以任何方式压占军用电缆保护区，避免发生安全事故。施工中及时向甲方报告施工进度、施工中出现的问题等信息。

⑤在光缆上悬挂苦苦示标志。

四、电力综迎及雨污管道施工期间对国防光缆的保护措施

电力综通及雨污管道施工主要是钢筋绑孔、立模板及混凝土浇注，重点做好以下几点：

①施工时严禁钢筋、模板及机械碰撞光缆。

②每天派专人对光缆情况进行巡视检查，定期检查钢丝绳连接是否牢固。

③施工期间加强对悬吊光缆变彤的监测工作，一旦光缆变形增大时，应及时分析原因，采取有效措施进行处理。

④施工过程中，对可能发生意外情况，事先制定应急预案，配备好抢险器材，做到防患于未然。

⑤待电力综通及雨污管道施工完后，及时对管线进行恢复。


[image: image9.emf]附录：油品的理化及危险特性表   汽油   分子式  --  分子量  --  危险性类别  易燃液体   标识   信息  CAS 号  8006 - 61 - 9  序号  1630     外观性状  无色或淡黄色易挥发液体 ,  具有特殊臭味   溶解性  不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪   熔    点 ℃  < - 60  临界温度 ℃  无资料  相对密度（水 =1 ）  0.70 ～ 0.79   沸    点 ℃  40 ～ 200  临界压力（ MPa ）  无资料  蒸气相对密度   （空气 =1 ）  3.5   理化     性质  燃烧热 kJ/mol  无资料  最小点火能（ mJ ）  0.2Mj  饱和蒸气压（ kPa ）  无资料   燃烧性  本品极度易燃  建规火险分级  甲  燃烧产物  一氧化碳   二氧化碳   引燃温度 ℃  415 ～ 530  闪    点 ℃  < - 50  爆炸上、下限％  1.3 ～ 6.0   危险特性 ：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。 其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃   聚合危害  不聚合  稳定性  稳定   禁忌物  强氧化剂   燃烧     爆炸     危险     特性  灭火方法 ：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、 干粉、二氧化碳。用水灭 火无效。   包装   与   储运  包装标志 ：易燃液体        包装类别 ： O52   储运条件 ：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30 ℃ 。保持容器密封。应与氧化剂 分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有 泄漏应急处理设备和合适的收容材料。本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部 门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运 输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔 板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运 输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须 配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区 和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。   毒理资料： LD 50 ： 67000 mg/kg （小鼠经口）（ 120 号溶剂汽油）    LC 50 ： 103000mg/m 3 ， 2 小时（小鼠吸入） （ 120 号溶剂汽油）   侵入途经： 吸入、食入、经皮吸收   健康危害： 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、 共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒 性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内 可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出 现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。   慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精 神 分裂症。皮肤损害。   毒性   与   健康   危害  职业接触限值： MAC （ mg/m 3 ）：    TWA （ mg/m 3 ）： 300   STEL （ mg/m 3 ）：   急救  皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。   眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。   吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工 呼吸。就医。   食入： 给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。   防护   措施  工程控制 ：生产过程密闭，全面通风。   呼吸系统防护： 一般不需要特殊防护，高浓 度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。   眼睛防护： 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。   身体防护： 穿防静电工作服。   手防护： 戴橡胶耐油手套。   其     它 ：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。   泄漏   处理  迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正 压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏： 用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。 用泡沫 覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。    




[image: image10.emf]柴油   分子式  --  分子量  --  危险性类别    标识   信息  CAS 号   UN 编号  无资料  危险货物编号  无资料   外观性状  稍有粘性的棕色液体。   溶解性    熔    点 ℃  - 18  临界温度 ℃  无资料  相对密度 （ 水 =1 ）  0.87 - 0.9   沸    点 ℃  282 - 338  临界压力 （ MPa ）  无资料  蒸气相对密度 （ 空气 =1 ）  无资料   理化     性质  燃烧热 kJ/mol  无资料  最小点火能 （ mJ ）   饱和蒸气压 （ kPa ）    燃烧性  本品易燃，具刺 激性。  建规火险分级   燃 烧产物  一氧化碳、二氧化 碳。   引燃温度℃  257  闪    点 ℃  ﹥ 55 ℃  爆炸上、下限％  无资料～无资料   危险特性 ：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆 炸的危险。   聚合危害  不聚合  稳定性  稳定   禁忌物  强氧化剂、卤素。   燃烧     爆炸     危险     特性  灭火方法 ：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷 水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上 撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二 氧化碳、砂土。   包装   与   储运  包装标志 ：无资料        包装类别 ： Z01   储运条件 ：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆 型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材 料。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的 槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。 严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混 运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管 必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得 装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按 规定路线行驶。   毒理资料： LD 50 ：无资料    LC 50 ： 无资料   侵入途经： 吸入、食入、经皮吸收   健康危害： 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起 接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾 滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。   毒性   与   健康   危害  职业接触限值： MAC （ mg/m 3 ）：    T WA （ mg/m 3 ）：   STEL （ mg/m 3 ）：   急救  皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。   眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。   吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼 吸。就医。   食入： 尽快彻底洗胃。就医。   防护   措施  工程控制 ：密闭操 作，注意通风。   呼吸系统防护： 空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该 佩戴空气呼吸器。   眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。   身体防护： 穿一般作业防护服。   手防护： 戴橡胶耐油手套。   其     它 ：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。   泄漏   处理  迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压 式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用 活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围 堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运 至废物处理场所处置。    



附录：汽油的安全措施和应急处置原则表

	安

全

措

施
	【一般要求】

操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备易燃气体泄漏监测报警仪，使用防爆型通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。避免与氧化剂接触。生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

【操作安全】

（1）油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。（2）往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶，特别是空汽油桶更危险。因为桶内充满汽油与空气的混合气，而且经常处于爆炸极限之内，一遇明火，就能引起爆炸。（3）当进行灌装汽油时，邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆。（4）汽油油罐和贮存汽油区的上空，不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的1.5倍以上。（5）注意仓库及操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。

【储存安全】

（1）储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。（2）应与氧化剂分开存放，切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放汽油。盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。（3）采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。对于1000m³及以上的储罐顶部应有泡沫灭火设施等。

【运输安全】

（1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。（2）汽油装于专用的槽车（船）内运输，槽车（船）应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。运送汽油的油罐汽车，必须有导静电拖线。对有每分钟0.5m³以上的快速装卸油设备的油罐汽车，在装卸油时，除了保证铁链接地外，更要将车上油罐的接地线插入地下并不得浅于100mm。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。汽车槽罐内可设孔隔板以减少震荡产生静电。（3）严禁与氧化剂等混装混运。夏季最好早晚运输，运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区及人口密集地段。

（4）输送汽油的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；汽油管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的汽油管道下面，不得修建与汽油管道无关的建筑物和堆放易燃物品；汽油管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定。

（5）输油管道地下铺设时，沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩，并设警示标志。运行应符合有关法律法规规定。

	应

急

处

置

原

则
	【急救措施】

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

【灭火方法】

喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。

【泄漏应急处置】

消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。

作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。


6. 附件
1. 浙江省企业投资项目信息表

2. 营业执照

3. 设备资料

4. 情况说明

5. 主要安全设施一览表

6. 建设项目区域位置图

7. 总平面布置图

8. 竖向布置图

9. 工艺管道及仪表流程图

10. 设备布置图

11. 爆炸危险区域划分图

12. HAZOP分析工作表

5. [image: image11.png]




6. 安全设施汇总表

	⒈预防事故设施

	安全设施分类
	名称
	安装、存放位置
	数量

	检测、报警设施
	流量计
	加油机
	5个

	
	高液位报警功能的液位计
	储罐
	5个

	
	油气回收在线检测系统
	加油机内部
	1套

	
	双层管道渗漏检测系统
	罐区
	5套

	
	双层油罐渗漏检测系统
	罐区
	5套

	设备安全防护设施
	静电接地设施、电器过载保护设施、防腐设施
	加油站内
	若干

	
	卸油口快速接头
	卸油口
	6只

	
	拉断阀
	加油机
	24只

	
	防溢阀
	油罐
	5个

	
	视频监控系统
	营业站房、加油区、卸油区等
	1套

	防爆设施
	防爆电机
	加油站内
	若干

	
	防爆手电筒
	站房
	2

	
	防爆开关等
	加油站内
	若干

	
	防爆型加油机
	加油站内
	4

	作业场所防护设施
	防护栏
	罐区
	若干

	安全警示标志
	指示、警示标志
	加油站内
	若干

	⒉控制事故设施

	泄压和止逆设施
	放空管
	罐区
	6

	
	微压表
	卸油口
	1个

	
	带阻火透气帽的机械呼吸阀
	汽油通气管的顶部
	1只

	
	阻火透气帽
	柴油通气管的顶部
	2只

	紧急处理设施
	紧急备用电源
	站房
	1套

	
	双层管道渗漏检测系统
	罐区
	5套

	
	双层油罐渗漏检测系统
	罐区
	5套

	⒊减少与消除事故影响设施

	
	消防锹
	消防砂边
	5把

	
	吸油毯
	站内
	10个

	
	35kg推车式干粉灭火器
	罐区
	1只

	
	5kg干粉灭火器
	罐区
	2只

	
	5kg干粉灭火器
	站房
	6只

	
	5kg干粉灭火器
	罩棚
	4只

	
	灭火毯
	罐区
	5条

	
	消防砂
	罐区
	2m³

	紧急个体处置设施
	应急照明灯固定蓄电池式
	站房
	若干

	
	应急照明灯手持蓄电池式
	站房
	若干

	
	急救箱
	站房
	1个

	
	应急照明
	站房、罩棚
	若干

	应急救援设施
	安全帽
	站房
	10顶

	
	应急处置工具箱
	站房
	1个

	劳动防护用品和装备
	一般劳保用品
	发放到个人
	按实

	
	防护服、防静电工作服、橡胶手套
	站房
	若干

	
	警戒绳子、雨衣等
	站房
	若干


7. 建设项目区域位置图

[image: image12.png]T T R X LR A P R R 25 0l
Sy bV B SR ST T BAR A e 1

T 2 A I 0 e A PR A )

KT 2020 4 11 7 19 i il o A L5 A RE TR 54 TR
WA T E X R LA RIS M e A KRR Y S, X
AT V) R A R SR AT TR, 4 P UU T I

oy T 28 B DM B0 A E e Bl . AL XMV, B =
JrEAT IR, IS FFAES> L I7HIA, %3 Hh Py R o R A
FEAETT, RBCEFRIR, RErE SRk Bameo
ANEEEEAT, P CWF, A2 XA H i A 2 A i

REUL A !

\1)-‘ ¥

Y, /]

i e A B
%ﬁ;% N Z2)

==y






本项目加油站























�重复


�重复 


�失效


�废除


�3号


�作废


�作废


�建议删除，《石油化工企业职业安全卫生设计规范》


�作废


�液体石油产品静电安全规程


�卸油油气回收管DN100


�？？？当地的地震烈度几度？设防按照几度？？





PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567893.doc
附录：油品的理化及危险特性表


汽油


		标识


信息

		分子式

		--

		分子量

		--

		危险性类别

		易燃液体



		

		CAS号

		8006-61-9

		序号

		1630

		

		



		理化


性质

		外观性状

		无色或淡黄色易挥发液体, 具有特殊臭味



		

		溶解性

		不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪



		

		熔  点℃

		<-60

		临界温度℃

		无资料

		相对密度（水=1）

		0.70～0.79



		

		沸  点℃

		40～200

		临界压力（MPa）

		无资料

		蒸气相对密度


（空气=1）

		3.5



		

		燃烧热kJ/mol

		无资料

		最小点火能（mJ）

		0.2Mj

		饱和蒸气压（kPa）

		无资料



		燃烧


爆炸


危险


特性

		燃烧性

		本品极度易燃

		建规火险分级

		甲

		燃烧产物

		一氧化碳


二氧化碳



		

		引燃温度℃

		415～530

		闪  点℃

		<-50

		爆炸上、下限％

		1.3～6.0



		

		危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃



		

		聚合危害

		不聚合

		稳定性

		稳定



		

		禁忌物

		强氧化剂



		

		灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。



		包装


与


储运

		包装标志：易燃液体      包装类别：O52


储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。



		毒性


与


健康


危害

		毒理资料：LD50：67000 mg/kg（小鼠经口）（120号溶剂汽油）  LC50：103000mg/m3，2小时（小鼠吸入）（120号溶剂汽油）



		

		侵入途经：吸入、食入、经皮吸收



		

		健康危害：急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。


慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。



		

		职业接触限值：MAC（mg/m3）：  TWA（mg/m3）：300 STEL（mg/m3）：



		急救

		皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。



		防护


措施

		工程控制：生产过程密闭，全面通风。


呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶耐油手套。


其   它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。



		泄漏


处理

		迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。






_1234567894.doc
柴油

		标识

信息

		分子式

		--

		分子量

		--

		危险性类别

		



		

		CAS号

		

		UN编号

		无资料

		危险货物编号

		无资料



		理化

性质

		外观性状

		稍有粘性的棕色液体。



		

		溶解性

		



		

		熔  点℃

		-18

		临界温度℃

		无资料

		相对密度（水=1）

		0.87-0.9



		

		沸  点℃

		282-338

		临界压力（MPa）

		无资料

		蒸气相对密度（空气=1）

		无资料



		

		燃烧热kJ/mol

		无资料

		最小点火能（mJ）

		

		饱和蒸气压（kPa）

		



		燃烧

爆炸


危险


特性

		燃烧性

		本品易燃，具刺激性。

		建规火险分级

		

		燃烧产物

		一氧化碳、二氧化碳。



		

		引燃温度℃

		257

		闪  点℃

		﹥55℃

		爆炸上、下限％

		无资料～无资料



		

		危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。



		

		聚合危害

		不聚合

		稳定性

		稳定



		

		禁忌物

		强氧化剂、卤素。



		

		灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。



		包装

与


储运

		包装标志：无资料      包装类别：Z01


储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。



		毒性

与


健康


危害

		毒理资料：LD50：无资料  LC50：无资料



		

		侵入途经：吸入、食入、经皮吸收



		

		健康危害：皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。



		

		职业接触限值：MAC（mg/m3）：  TWA（mg/m3）： STEL（mg/m3）：



		急救

		皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：尽快彻底洗胃。就医。



		防护

措施

		工程控制：密闭操作，注意通风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿一般作业防护服。

手防护：戴橡胶耐油手套。


其   它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。



		泄漏

处理

		迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。






_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

